建设项目环境影响报告表

（报批本）

- 项目名称:临夏中西医结合医院建设项目

- 建设单位（盖章）：临夏中西医结合医院

编制日期：2019年3月

生态环境部

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 临夏中西医结合医院建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临夏中西医结合医院 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 古云 |  | 联系人 | 马晓明 |  |
| 通讯地址 | 临夏州临夏市新西路61号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18093029998 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 731100 |
| 建设地点 | 甘肃省临夏市城东新区 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临夏州回族自治州卫生和计划生育委员会 |  | 批准文号 | 临州卫【2016】224号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类型 及代码 | Q8413 中西医结合医院 |  |
| 占地面积 （平方米） | 9701 |  | 绿化面积（平方米） | 2425 |  |
| 总投资 （万元） | 12000 | 其中：环保投资（万元） | 28.5 | 占总投资 比例（%） | 0.24 |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  | 2019年2月 |  |
| 工程内容及建设规模： 1、项目背景 随着经济发展、社会进步和生活水平的不断提高，人们的健康观念和生活方式已经发生转变。人类疾病谱的改变和老龄化社会的到来，使得现有的疾病防治模式和手段已不能适应日益增长的社会需求。东西方医学优势互补、相互融合的趋势已经出现。由于原有的疾病没有得到充分治疗，新的疾病不断出现，医疗费用不断上涨，许多发展中国家和发达国家都在重新关注传统医药的作用和价值，世界卫生组织也提出，为了实现“人人享有卫生保健”的目标应当推广使用传统医药，从而给以中医药为代表的传统医药带来了广阔的发展前景。近年来，我省中医药事业发展形势良好，取得了一定的成绩。甘肃省十二五规划提出：“十二五”期间，通过积极争取国家支持，力争将甘南、临夏两州的所有公立藏医医院、中医（中西医结合）医院及其他市州的民族医院全部纳入县级中医医院建设项目，比照标准化县级医院进行建设。”本项目的建设并有利于医院开展普及疾病预防知识，提高群众对重大疾病的防范意识。同时通过宣传和引导有利于当地居民改变落后的生活习惯和不健康的生活方式，提升居民的生活质量和生活水平，使当地卫生事业全面发展。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）的规定，“三十九、卫生，111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构中新建、扩建床位500张及以上的需编制环境影响报告书，其他（20张床位以下除外）需编制环境影响报告表，20张床位以下的为登记表项目”；本项目床位180张，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，临夏中西医结合医院（以下简称“建设单位”）委托我单位对临夏中西医结合医院建设项目（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能存在的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对存在的污染等问题提出相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响进行了客观的论述，并以此为基础，按照国家有关环评技术规范、导则的要求，编制完成了《临夏中西医结合医院建设项目环境影响报告表》，为环境管理提供科学的依据。 - 本次评价不包含放射评价内容，项目涉及放射性的相关设备还需根据要求，按照电磁辐射类别委托有资质单位单独进行评价。项目商铺主要对外出租，如设置餐饮及娱乐场所需另做环评。 2、编制依据 2.1、法律、法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)； ⑶《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日)； ⑷《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日)； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)； ⑺《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日)； ⑻《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年5月1日修正）（国家发改委令[2013]第21号令）； ⑼《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）； ⑽《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令，2017年10月1日）； ⑾《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号)； ⑿《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)； ⒀《甘肃省环境保护条例》(2004修正)； ⒁《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； ⒂《危险废物污染防治技术政策》，国家环保总局、国家经贸委、科技部，环发〔2001〕199号，2001年12月17日； ⒃《国家危险废物名录》（2016年8月1日）； ⒄《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令2003年第380号（2003年6月16日）； ⒅《医疗废物分类名录》卫医发[2003]第287号（2003年10月10日）； ⒆《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）； ⒇《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），2003年12月10日； （21）《关于切实加强医疗废物安全处置工作的通知》，甘环发﹝2015﹞113号； （22）《关于进一步加强医疗废物管理工作的意见》，甘卫医政发﹝2014﹞534号； （23）《甘肃省大气污染防治条例》2019年1月1日起施行； （24）《临夏市大气污染防治行动计划》； 2.2、导则及技术依据 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； ⑶《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； ⑸《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； ⑹《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； ⑺《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； ⑻《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）； ⑼《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）； ⑽《危险废物处置工程技术导则(HJ2042-2014)》； ⑾建设项目危险废物环境影响评价指南(2017.10.1)。 2.3、项目依据 ⑴《临夏中西医结合医院建设项目环境影响评价委托书》（临夏中西医结合医院，2018年5月）； ⑵《临夏中西医结合医院建设项目方案设计》甘肃第七建设集团建筑设计有限公司。 ⑶临夏中西医结合医院提供的与本项目有关资料。 - 3、环境功能区划 - 3.1环境空气 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区的分类界定，项目区环境空气质量功能按二类区要求。 - 3.2水环境 - 根据《甘肃省地表水功能区划(2012~2030年)(修订)》（甘肃省人民政府，甘政函〔2013〕4号），项目所在地水功能区为“红水河临夏农业用区”为Ⅲ类水域，其起始断面为红台，终止断面为入大夏河口。项目污水经临夏市污水处理厂处理后排入大夏河。项目水功能区划图具体见图1。 - 3.3声环境 根据《临夏市声环境功能区划图》，项目所在地区为声环境2类声功能区；根据项目平面设计图，项目厂区边界（用地红线）和道路红线重合，即项目厂区边界至北侧前河沿东路及东侧城东一路宽度均为3m；根据声环境功能区划分技术规范(GBT15190-2014)，项目北侧前河沿西路、东侧城东一路声环境执行4a类；临夏市声环境功能区划图见图2。 4、项目名称、建设性质及建设单位 项目名称：临夏中西医结合医院建设项目； 建设单位：临夏中西医结合医院； 建设地点：甘肃省临夏市城东新区； 建设性质：新建。 4、项目厂址及周边环境概况 本项目建设地点位于甘肃省临夏市城东新区，建设地点坐标为北纬35°35'49.81"，东103°13'43.81"，北侧为前河沿东路，东南侧、东侧为城东一路，西侧为红水河。项目地理位置图见图3。 6、产业政策及规划分析 6.1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》以及2013年2月16日国家发展改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，本项目属于鼓励类第三十六款“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条规定的“ 医疗卫生服务设施建设”，因此，本项目属于鼓励类，符合国家相关的产业政策要求。 6.2、与相关文件符合性分析 根据临夏市规划局便笺（临市规审便【2015】120号）中，项目用地性质为商业用地（医院用地），本项目与临夏市城东新区控制性详细规划关系图见图4。 根据临夏市人民政府会议纪要（临市府纪要【2016】74号），关于临夏市第十五届人民政府第八十五次常务会议纪要中《关于新建临夏中西医结合医院的请示》会议通过请示。 因此，项目符合规划相关要求。 6.3、选址合理性分析 ⑴建设基本条件分析 项目地处临夏市市区内，地理位置良好，交通较便利，城市基础设施齐全，建设条件具备；本项目供水由临夏市自来水供给；项目所在区域市政污水管网已敷设到位；项目用电由临夏市供电所供给；冬季供暖采用天然气壁挂炉。因此，项目建设地点周边基础设施完善，可方便实现连接，具备基本基础设施条件。 ⑵选址环境可行性分析 本项目地处临夏市市区内，项目选址范围内不涉及水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等环境敏感地区。即项目周边环境单一，项目选址不存在环境敏感制约因素。 项目冬季供暖采用天然气壁挂炉，天然气为清洁能源，产生废气量较小，对周边环境影响较小；项目医疗废水经厂区拟建的污水处理设施（格栅+调节池+混凝沉淀+ClO2消毒池）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值后排入市政污水管网，经处理达标后的废水排入城市污水管网，最终进入临夏市污水处理厂处理；医疗废物暂存后交由临夏州医疗废物处置中心处理；项目医疗废水处理设施为地下式，所有池顶均有盖密闭，并加强周边绿化，污水处理设施恶臭对周围环境影响较小；医院噪声采取处理措施后，可达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准限值。项目产生的污水、废气、噪声、固体废物等经科学合理的处理处置后对周围环境影响较小。 综上，项目的建设符合国家相关的产业政策，基础配套设施建设可行，采取措施后对周边环境影响较小，故项目建设选址合理。 7、项目平面布局合理性分析 项目用地整体呈三角形，根据场地自然条件、周边环境以及建筑物平面规划布局，周边道路标高、坡度等条件，场地内采用平坡式布置。将综合楼沿场地东西两侧城市道路布置。北侧为前河沿东路，东侧为城东一路，综合楼退两侧道路红线10米，在建筑前形成宽敞的人流集散广场。在侧布置集中绿化带。医院主入口设计在前河沿东路，次入口设在城东一路。地下车库入口设在院内综合楼南侧。医院建筑交通流线复杂，其中主要有人流，物流，信息三大基本流程。充分考虑医院内部的人流，车流路线合理布置的基础上，做到便捷，有序；防止与控制院内交叉感染；确保人流物流路线清晰，洁污分流，卫生安全；无论从总体布局，细节设计处处体现以人为本，以病人为中心的设计理念。医院整体功能综合考虑病人就诊快捷程度等问题，平面布置较为合理。 项目平面布置图见图5。地下1层平面图见图6，地上1层平面图见图7、地上2层平面布置图见图8、地上3层平面布置图见图9、地上4层~8层平面布置图见图10、地上9层平面布置图见图11、地上10层平面布置图见图12。 8、工程建设内容及项目组成 工程内容为：本项目建设地点位于甘肃省临夏市城东新区，项目规划为地下一层，地上十层（局部十一层）框剪结构，本项目总用地面积为9701.0m2，建筑面积25269.64m2。项目运营期设置床位180张，日门诊量将达到450人次。项目不涉及传染病、结核病等。具体项目组成见表1。 表1 工程项目组成一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 综合楼; 项目规划为地下一层，地上十层（局部十一层）框剪结构，全楼根据使用功能可分为东西两部分，中间以伸缩缝分隔。; 地下一层为车库、变配电室、消防水池、水泵房、换热站；. 东侧为康复中心，东侧地上一层为商铺、办公室、接待室、休息室；地上二层为餐厅；地上三层为牵引室（主要为针灸、推拿、拔罐等）、熏蒸室、推拿室等；地上四至十层均为治疗室、护理站；. 西侧为中西医结合医院。西侧地上一层为中西医结合医院门诊住院大厅、商铺、煎药室、影像会诊室、药房以及核磁共振室；地上二层为理疗室、彩超室、心电图室、碎石科、数字胃肠拍片室、内窥镜室、中医科门诊、内科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇产科门诊、检查室、MR拍片室、DR拍片室；地上三层为检验科、治疗室、处置室、办公室、库房、以及病房；地上四层至八层均为治疗室、办公室及病房；地上九层为治疗室、办公室、产房及病房；地上十层为手术室、办公室及医院办公会议室。局部十一层为楼电梯出屋面、水箱间。. 公用 工程; 供水; 本项目用水由临夏市自来水管网供给。. 供电; 本项目用电由临夏市供电所供给。. 供热; 本项目冬季供暖采用天然气壁挂炉。. 环保 工程; 固废治理措施; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运处置。. 医疗废物; 暂存于医疗暂存间，占地面积为5m3，位于西南侧，最后交由临夏州医疗废物处置中心处置。. 污水处理沉淀物; 污泥经过消毒处理后，委托有资质的单位处理。. 中药渣; 本项目中药渣主要来自熬药间，用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置。. 栅渣; 委托有资质的单位处理。. 废气治理措施; 污水处理站废气; 设置在项目西南侧，为地埋式结构，通过绿化吸附，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准要求。. 天然气燃烧废气; 天然气为清洁能源，燃烧废气中SO2、NOX、烟尘浓度低。燃烧后的废气直接通过排烟管道排放。. 食堂油烟; 食堂油烟通过油烟净化器处理后外排。. 汽车尾气; 本项目地上汽车尾气项目所在地地形平坦开阔、扩散条件较好，汽车尾气不易聚集，且建设规模较小，来往车流量较小，不会对外环境大气造成明显影响。本项目地下汽车尾气在项目地下车库内安装机械进、排风系统，使换气次数满足6次/小时，车库尾气通过机械进、排风系统排入自然环境。. 煎药废气; 项目有3台煎药机，煎药采用全自动煎药机，属密闭煎煮，熬制中药材的气味大大降低，且煎药量小，中医药剂多为植物性，无特殊污染物产生，只产生少量的煎药废气，废气为无组织排放，通过在煎药房安装通风换气扇，加强通风。. 废水治理措施; 生活污水; 本项目产生的废水合流处理，项目废水经（检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理）化粪池+污水处理设施处理后，各污染物排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。经处理达标的废水排至当地市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理。. 医疗废水. 噪声治理措施; 本项目营运期主要噪声来源于车辆、水泵等公用设备及人群活动噪声，对于以上高噪声设备，在设备选型上选用低噪声设备，并置于密闭的房间内，并采取减振措施，风机间门窗采用隔声门窗，墙上安装通风消声器，循环水泵机组安装在水泵间内，水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施。另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头，缓解和减少泵噪声向外传输。建议选取低噪声设备，并采取消声、避震、隔音、封闭等措施，同时建议在污水处理设施及医院四周种植一定绿化带。. - 需要说明：a本项目含辐射设备将由具有资质的专门单位单独另行环评；b本项目均采用激光打印设备，故无洗印废水产生。c项目商铺主要对外出租，不得设置餐饮及娱乐场所。 9、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2。 表2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 内容; 单位; 指标. 1; 总占地面积; m2; 9701. 2; 其中; 建设用地面积; m2; 7073.37. 代征绿地面积; m2; 2626.63. 3; 总建筑面积; m2; 25269.64. 4; 地上建筑面积; m2; 21220.0. 5; 地下建筑面积; m2; 4049.64. 6; 建筑基地面积; m2; 2089.22. 7; 病床数; 床; 180. 8; 容积率; 2.99. 9; 建筑密度; %; 29.54. 10; 绿地率; %; 25.00. 11; 停车位. 12; 停车位; 个; 121. 地上停车位; 31. 地下停车位; 90. 10、科室设置 项目规划为地下一层，地上十层（局部十一层）框剪结构，全楼根据使用功能可分为东西两部分，中间以伸缩缝分隔。项目具体科室设置及主要功能见表3。 表3 项目主要科室设置及主要功能 项目工程; 科室设置及主要功能. 地下一层; 主要为车库、变配电室、消防水池、水泵房、换热站；. 东侧; 地上一层为商铺、办公室、接待室、休息室；. 地上二层为餐厅；. 地上三层为牵引室、熏蒸室、推拿室等；. 地上四至十层均为治疗室（主要为针灸、推拿、拔罐等）、护理站；. 西侧; 地上一层为中西医结合医院门诊住院大厅、商铺、煎药室、影像会诊室、药房以及核磁共振室；. 地上二层为理疗室、彩超室、心电图室、碎石科、数字胃肠拍片室、内窥镜室、中医科门诊、内科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇产科门诊、检查室、MR拍片室、DR拍片室；. 地上三层为检验科、治疗室、处置室、办公室、库房、以及病房；. 地上四层至八层均为治疗室、办公室及病房；. 地上九层为治疗室、办公室、产房及病房；. 地上十层为手术室、办公室及医院办公会议室；. 局部十一层为楼电梯出屋面、水箱间。. 11、床位及门诊量 本项目规划床位180张，日门诊量约为450人次，住院人数约为6000人次/年。 12、医疗设备 本项目主要医疗设备见表4。 表4 主要医疗设备一览表 设备名称; 单位; 数量. 血常规、尿常规监测仪; 台; 1. 全自动生化分析仪; 台; 1. 血细胞分析仪; 台; 1. 超声B超监测仪; 台; 1. 心电图机; 台; 1. CT扫描仪; 台; 1. 呼吸机; 台; 1. 电视透视系统; 台; 1. 彩超; 台; 1. 胃镜; 台; 1. 麻醉机; 台; 1. 新生儿监护仪; 台; 1. 分娩监护仪; 台; 1. 婴儿呼吸机; 台; 1. 电煮沸消毒器; 台; 1. 胎心监护仪; 台; 1. 营养分析仪; 台; 1. ClO2消毒器; 套; 1. 电测听仪; 台; 1. X射线机; 台; 1. 注：本项目X光机采用激光打印设备，故无洗印废水产生；X射线机由具有资质的专门单位单独另行环评，不在本次评价范围内。. 13、原辅材料消耗 项目运营过程中主要原辅材料消耗件表5。 表5 项目原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 医疗器械; 一次性空针、输液管; 2200具; 国产; 聚乙烯. 一次性中单、小单; 2000张; 国产; /. 一次性手套; 4650双; 国产; /. 一次性尿带、尿管; 824套; 国产; /. 药品; 针剂药品; 1430支; 国产; /. 口服药剂; 4000盒; 国产; /. 普通方剂用药; 40kg; 国产; /. 配液室; 葡萄糖（500g/瓶）; 1300瓶; 国产; 葡萄糖. 氯化钠（500g/瓶）; 850瓶; 国产; 氯化钠. 青霉素（500g/瓶）; 400瓶; 国产. 头孢菌素（500g/瓶）; 80瓶; 国产; 头孢菌素. 检验科室; 硝酸; 200瓶; 国产; /. 硫酸; 200瓶; 国产; /. 过氯酸; 150瓶; 国产; /. 一氯乙酸; 50瓶; 国产; /. 污水消毒; 二氧化氯片剂; 2t/a; 外购; /. 14、公用工程 ⑴供电 本项目供电由临夏市供电所提供。 ⑵供暖 本项目冬季采暖采用天然气壁挂炉。 ⑶给排水 ①供水 本项目用水由临夏市自来水管网供给。 本项目规划床位数为180张，日门诊量约为450人次，住院人数约为6000人次/年，工作人员150人；本项目食堂仅提供工作人员就餐。参考《甘肃省行业用水定额（2017版）》中规定的用水指标，根据项目当地实际情况，本项目用水量为74.96m3/d(26628.4m3/a)。确定项目完成后用水单元及用水定额见表6。 表6 项目用水部位及用水定额一览表 用水部位; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）. 病床; 200L/床·天; 180张; 36. 门诊; 10L/人·d; 450人; 4.5. 食堂; 75L/人•餐（三餐）; 150人; 11.25. 医务人员; 65L/人·天; 150人; 9.75. 家属人员; 45L/人·天; 180人（每床一个家属）; 8.1. 商铺用水; 900m2; 1.2m3/m2·年; 2.96. 绿化用水; 1.0L/m2·d; 2425m2; 2.4. 合计; 74.96. 注：项目绿化一年按60天计，项目病床床单、被套均委托清洗，医院内不涉及洗衣房。. ②排水 本项目位于临夏市，雨污管网实行分流制，雨水通过集中收集后排入雨水管网；污水管网已铺设项目区范围。本项目产生的废水主要为工作人员和就诊急门诊病人产生的医疗废水，根据《医院污水处理工程技术规范》中明确对于生活污水和医疗废水无法实现分流管道排放的混合废水通过污水处理设施处理后经市政污水管网排至临夏市污水处理厂进行统一处理。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院污水的产污系数按用水量的86%计，职工生活污水产生按用水量的80%计，项目运营后用水排水情况见表7。水量平衡图见图13。 表7 项目运营后水平衡情况 单位：m3/d 用水部门; 用水量; 损耗量; 排水量. 病床; 36; 5.04; 30.96. 门诊; 4.5; 0.63; 3.87. 食堂; 11.25; 1.57; 9.68. 医务人员; 9.75; 1.95; 7.8. 家属人员; 8.1; 1.62; 6.48. 商铺; 2.96; 0.59; 2.37. 绿化; 2.4; 2.4; 0. 合计; 74.96; 13.8; 61.16. 图13 项目水平衡图 单位：m³/d 15、项目总投资 本项目总投资为12000万元，均为建设单位自筹。 16、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，实行一天24小时工作制（包括夜间门诊及急救门诊），全年营业365天。 17、施工组织设计 项目施工过程中所用工人均为附近居民，不设施工营地，施工机械较少，不设设备仓库，项目施工过程中所用混凝土均为外购成品，无砼拌合废水产生。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 临夏市位于黄河上游，甘肃省中部，临夏回族自治州的中心。介于北纬34°54′-36°12′，东经102°41′-103°40′之间。东与东乡族自治县隔河相望，南，北，西被临夏县环抱。东西长20公里，南北宽4公里，总面积88.6平方公里，占临夏回族自治州国土面积的1.11%，目前市区面积14平方公里。 本项目位于甘肃省临夏市城东新区。 ### 2.地质、地形地貌 临夏市地域属远古冰川期大河谷一段，河谷底部约3.2-5公里，地势西南高，东北低，以0.8‰的纵坡由西南向东北倾斜。境内海拔高度在1823.8—2222.1m之间，平均海拔1900m左右，最大高差398.3m。西南有南龙山，与临夏县插花接壤；东南以路盘山为屏障；西北以北塬山坡为靠，境内无山脉，水系属黄河流域水系，大夏河从西南入境，依南龙山麓纵贯全境蜿蜒流过。从南龙山尾与路盘山之间入境的牛津河与桅罕乡红水沟口入境横穿市区的红水河，均在市内注入大夏河，使全市形成“三河一种”的西南——东北带状河谷型地貌。市区即在大夏河下游河谷Ⅱ级阶地上。 ### 3.地质构造 临夏市地层属第三系上新统临夏组，按地层可分为三级阶地，Ⅰ级阶地为大夏河河床，Ⅱ级阶地从木厂——关家台一带到北山根，Ⅲ级阶地是北塬。城区座落于大夏河北岸中部的Ⅱ级阶地上。 城区范围内的地质构造简述如下： 城区：地形比较平坦，起伏不大，但凹坑、陡坎较多，填土现象严重；填土区下的黄土状亚粘土厚度随阶地纵向伸展有所不同，越靠近北塬越厚，往南逐渐变薄，至大夏河边几乎尖没；再往下为稳定的卵石层。 西郊：处于二级阶地上，地面平坦，地形大致由西北向东南倾斜，地层由冲积成黄土状亚粘土和卵石层组成。黄土状亚粘土习性较好，但具有Ⅱ级自重湿陷性。 北塬山根坡地：为坡积洪积地层，夹层较多，且有Ⅱ-Ⅲ级自重湿陷性，不均匀下沉性大，山坡较陡，且整个山坡有多处冲沟，该区的卵石层不稳定，卵石间夹有土层，容易被水冲刷带走，造成下陷，因此该处不宜修建高层建筑。 东郊：大致分为三层，耕土层下为黄土状亚粘土，下为稳定性卵石层，再下为红粘土，夹有细砂和中砂层。 ### 4.气候与气象 临夏市属中温带气候带。由于地处高原，深居内陆，远离海洋，日照比较充足。气候年较差大，温度非周期性变化显著。该区夏季雨水偏多，多西南风；冬季多西北风，寒冷干燥。气候总的特点是：日照较多，热量不足，干湿分明，冷暧悬殊。 主要气象要素参数如下： 年平均气温： 6.8℃ 极端最高气温： 36.2℃ 极端最低气温： -27.8℃ 年平均无霜期： 149天 年平均降雨量： 501.7mm 年最大降雨量： 763.9mm 年平均蒸发量： 1298.9mm 年最大蒸发量： 1474mm 年平均日照时数： 2412,2hr 年主导风向： 西南风 年平均风速： 1.4m/s 历年最大风速： 22m/s 年平均静风率： 52% ### 5.水文 ⑴地表水系及水文概况 临夏市区西、南部毗连的临夏县地势较高，且多川沟，流径本市的河流大都自西向东或由南向北。主要河流有大夏河、红水河、牛津河等。 大夏河发源于青海省泽库南端西倾山北麓，经甘南藏族自治州夏河县的土门关流入临夏州境内，自西向东从城南横贯临夏市，至折桥转北，经泄湖峡在临夏县先锋乡塔乡村注入黄河刘家峡水库。该河全长194公里，流域面积7154平方公里，从距城30公里处的土门关起，主要支流有六条：老鸦关河，多支坝河、槐树关河（下游称大滩河）、榆林沟河、红水河、牛津河。大夏河在市区内长约22.4公里，河面最宽处达1000米，狭窄处仅40米，河道纵坡8‰-5‰，历年年平均流量38.8m3/s，历史最大洪峰流量是1914年的1390m3/s。该河平均流速1-28m/s，平均含沙量0.595-3.40公斤/立方米。 该河灌溉临夏市枹罕、城关、折桥四个乡的耕地约45000亩。 红水河发源于临夏县营滩乡大荒地沟，经红台乡顺红水沟流入本市境内后，沿北源山根东流；在邓家桥折向城区至城东南泄入大夏河，全长约30km，集水面积78.4km2。据调查，该河平均洪水流量约50-65m3/s，历史最大洪峰流量在120m3/s以下，平均流速0.8-3.4m/s，平均含沙量2.06kg/m3。 牛津河发源于和政县罗家集乡黄家沟，自城南四家咀入境，全长约23km，平均洪水流量为50m3/s左右，历史最大洪峰流量130m3/s，流速1-3m/s，含沙量不清。 灌溉渠道除流经该市与临夏县之间的北塬渠外（原设计灌溉面积70000亩，实际灌溉面积90000亩），还有引大夏河水的南川渠，西郊的西川渠（灌溉枹 罕、城关乡）和东郊的东川渠。 ⑵地下水埋藏与分布 临夏城区地下水为冲洪积层潜水，多由西南山区降水渗入地下卵石层形成迳流。地下水流向自西向东，基本上与大夏河流和一致，并随着北塬山坡光壑大小，地下水的储量随之而有不同。城区具有开采价值的是地表以下23m以内的卵石层迳流，该层厚度约10m左右，含水层厚度因地形3-13m不等，总的说来水位埋藏较浅，越向南接近大夏河，则地下水埋藏越浅，水量也随之增大。实际上地下水与大夏河在地下通过卵石层连为一体。城区北部卵石层埋深约7-9m之间，卵石层上部为填土层，亚粘土或亚砂土，卵石层下部一般是不透水层，城区南部卵石层几乎出露地表，所以市区的地下水实际为地表水。根据甘光机修车间钻井（77.3m），仁义巷钻井（140m）的抽水实验情况来看，城区第二层及第三层水量较少，均无开采价值。 ### 6.地震 本区因北有夏河——永靖——靖远北东向张破裂带，南有太子山断裂带，所以该地未发生过中强震，一般不设防。但临夏地区地震基本烈度为7度，因此高层建筑应考虑按7级以上设防。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评采用环境空气质量模型技术支持服务系统中达标区判定。 根据判定结果，临夏州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为28ug/m3、28ug/m3、79ug/m3、44ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为140ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，主要是由于项目区处于西北内陆，风沙较大所导致。因此项目临夏州属于不达标区。 2.声环境质量现状 为了解项目区声环境质量现状，本次环评委托甘肃华鼎环保科技有限公司于2018年9月1-2日对项目区四周声环境进行了监测。噪声监测点位见图14。 （1）监测点位 本项目在边界四周共布设4个声环境监测点位。 （2）监测因子、监测时间及频次要求 监测等效声级LAep，2018年9月1日~2日连续两天监测，每天昼间、夜间各监测一次，昼间监测时间：06:00~22:00，夜间监测时间：22:00~06:00。 （3）执行标准 本项目位于声环境功能2类区，因此应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）监测结果及分析 本项目声环境质量质量监测结果见表8。 表8 声环境监测结果统计表 单位dB（A） 监测点位; 监测指标; 测点名称及位置; 2018年9月1日; 2018年9月2日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; Leq; 厂界西北侧; 56.3; 42.0; 55.4; 43.2. 2#; Leq; 厂界东北侧; 52.5; 40.5; 53.68; 41.9. 3#; Leq; 厂界西南侧; 52.1; 41.2; 51.9; 40.7. 4#; Leq; 厂界东南侧; 49.2; 39.1; 48.7; 40.3. 由表8可知，项目监测点昼间噪声等效声级在48.7~56.3dB(A)之间，夜间噪声等效声级在39.1~43.2dB(A)之间。项目区昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价范围内没有名胜古迹、自然保护区、温泉等国家明令规定的保护对象。根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护要求为： 1、区域环境空气质量：应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、区域环境噪声：应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准； 3、地表水环境质量：根据《甘肃省地表水功能区划(2012~2030年)(修订)》（甘肃省人民政府，甘政函〔2013〕4号），项目所在地红水河水功能区为Ⅲ类水域。 4、主要环境保护目标及敏感点分布。 本项目周边的主要环境保护目标见表9，环境敏感点位图见图15。 表9 环境保护目标一览表 序号; 环境 要素; 环境保护目标; 坐标; 保护目标规模（人）; 距项目工程方位、距离; 主要环境保护要求. 经度; 纬度; 方位; 距离（m）. 1; 声环境; 范家庄; 103.229148; 35.594681; 200; 南; 170; 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准；. 2; 河州鸿瑞国际大酒店; 103.232796; 35.597508; 230; 东; 110. 3; 环境 空气; 范家庄; 103.229148; 35.594681; 200; 南; 170; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；. 4; 河州鸿瑞国际大酒店; 103.232796; 35.597508; 230; 东; 110. 5; 上石家; 103.237023; 35.607208; 160; 东北; 1300. 6; 南园村; 103.221660; 35.595588; 180; 西; 600. 7; 妥王家; 103.224578; 35.600299; 220; 西北; 510. 8; 陈方家村; 103.218613; 35.598240; 150; 西北; 920. 9; 方家村; 103.231831; 35.602218; 120; 东北; 640. 10; 魏家场; 103.216948; 35.606190; 150; 西北; 1400. 11; 后古城村; 103.219900; 35.610557; 220; 西北; 1700. 12; 王闵家村; 103.247107; 35.596529; 150; 东; 1700. 13; 郭宁家; 103.245911; 35.590765; 120; 东南; 1700. 14; 徐贾家; 103.236629; 35.590381; 150; 东南; 1000. 15; 地表水; 红水河; /; /; 南; 紧邻; 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；. 注：方位距离以项目边界为参照，距离为最近直线距离。

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴项目区环境空气质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区标准；项目NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值； 序号; 污染物; 1小时平均值; 24小时平均值. 1; SO2; 500ug/m3; 150ug/m3. 2; NO2; 200ug/m3; 80ug/m3. 3; CO; 10mg/m3; 4mg/m3. 4; PM10; －; 150ug/m3. 5; PM2.5; －; 75ug/m3. 6; TSP; －; 300ug/m3. 7; O3; 200ug/m3; 日最大8小时平均：160ug/m3. 8; NH3; 200ug/m3; —. 9; H2S; 10ug/m3; —. ⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准； 序号; 项目; Ⅲ类标准限值（mg/L，pH除外）; 序号; 项目; Ⅲ类标准限值（mg/L）. 1; pH; 6-9; 12; 砷; ≤0.05. 2; 溶解氧; ≥5; 13; 汞; ≤0.0001. 3; 高锰酸盐指数; ≤6; 14; 镉; ≤0.005. 4; 化学需氧量; ≤20; 15; 铬（六价）; ≤0.05. 5; 五日生化需氧量; ≤4; 16; 铅; ≤0.05. 6; 氨氮; ≤1.0; 17; 氰化物; ≤0.2. 7; 总磷; ≤0.2; 18; 挥发酚; ≤0.01. 8; 铜; ≤1.0; 19; 石油类; ≤0.05. 9; 锌; ≤1.0; 20; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 10; 氟化物; ≤1.0; 21; 硫化物; ≤0.2. 11; 硒; ≤0.01; 22; 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. ⑶《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准； 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴医疗废水处理站排放的废气，污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准； 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）; 1. ⑵饮食油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），本项目属于中型； 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. ⑶《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2预处理标准（日均值）； 序号; 项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; —. 3; 肠道病毒; —. 4; pH; 6~9. 5; COD（mg/L）; 250. 6; BOD（mg/L）; 100. 7; SS（mg/L）; 60. 8; 氨氮（mg/L）; —. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; —. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总余氯（mg/L）; —. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准为消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L. ⑷《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准 序号; 项目; 预处理标准. 1; SS（mg/L）; 400. 2; 动植物油（mg/L）; 100. 3; 石油类（mg/L）; 15. 4; pH; 6.5~9.5. 5; BOD（mg/L）; 350. 6; COD（mg/L）; 500. 7; 氨氮（mg/L）; 45. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 20. ⑸《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2; 60; 50. ⑹（医疗废物属危险废物（HW01），感染性废物代码831-005-01，损伤性废物代码831-002-01，病理性废物代码831-003-01，化学性废物代码831-004-01，药物性废物代码831-005-01，参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求；根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：污水处理装置的沉淀物属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单，污泥清掏前应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道 致病菌; 肠道 病毒; 结核 杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. ⑺生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 |
| 总量控制指标 | 由于项目生活污水跟医疗废水排入市政污水管网，最终由临夏市污水处理厂处理，因此，废水各污染物总量指标已纳入临夏市污水处理厂总量指标，项目不再重复申请废水总量控制指标。 项目冬季采暖采用天然气壁挂炉，食堂采用天然气燃料，天然气为清洁能源，项目不再申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、工作职责及服务范围： 可展开的业务项目有内、外、常见病的诊断与治疗、中医、理疗、透视拍片、临床检验、生化、B超、心电图、心电监护等各项检查治疗。开展儿童保健、老年保健、孕产妇保健和健康教育工作以及为居民提供医疗保健咨询服务；坚持因病施治、合理检查、合理用药等原则，药品实行零差价销售。 二、工艺流程及产污环节 1、施工期 本项目施工期主要包括基础工程、主体工程建设、设备安装等工序，项目施工期工艺流程和产污环节见图16。 图16 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 本项目从事一定量的医疗诊治、化验、住院等工作，设床位为180张，日门诊量约为450人次，年住院人数约为6000人次。 项目运营过程中污染物排放情况如图17所示。 挂号 初步 诊断 出院 取药 检查及处置 检查 及处置 住院 医疗废物、医疗废水、生活垃圾、生活污水、生活噪声 检查及处置 治疗 图17 就诊流程及污染物产生示意图 主要污染工序： 1、施工期 1.1废水 ⑴施工废水 施工期运输车辆、施工动力设备、机械设备的清洗等产生施工生产废水，主要集中在厂区工程施工区，预计废水产生量约0.3m3/d，主要污染物为石油类和SS，浓度约为石油类12mg/L、SS800mg/L，建议施工单位定期进行检查，避免事故性油类泄漏。拟在项目拟施工场地布置沉淀池一座，将施工废水收集于沉淀池中，经沉淀处理后回用于混泥土养护和施工场地的洒水降尘，严禁外排。 ⑵生活污水 项目施工期施工队伍高峰期人数将达到30人，每人每天用水量按40L/d估算。污水量按用水量的80%计，施工人员产生的生活污水量约为0.96m3/d(96.4m3/施工期)。生活污水主要为施工人员日常饮用和洗漱等产生的废水，污水产生量少，据类比调查，主要污染因子浓度为CODcr250mg/L、BOD580mg/L、SS120mg/L、NH3-N10mg/L，项目施工期建设化粪池处理后，排入市政污水管网。 1.2废气 ⑴施工机械燃油废气 燃油施工机械和车辆等排放尾气，含有CO、NOX和THC等。项目施工燃油机械主要为频繁进出施工期区域的大型运输车辆，因其在现场停留时间较短，其排放的燃油废气量相对较小且流动性较大，不会对周边环境造成较大影响，本次评价不进行量化分析。 ⑵施工扬尘 ①主要污染源 项目施工过程中扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要是指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。本次评价确定扬尘污染主要来源于以下几个方面： ⅰ、土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘； ⅱ、搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； ⅲ、物料堆场及装卸过程产生扬尘。 ②粉尘源强预测 因施工过程中产生的扬尘及扬尘污染量主要取决于施工作业方式、材料堆放及风力等因素。 静态起尘：一般来说主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切，其堆场风蚀起尘系数与风速、堆场表面湿度的关系如下： Q1=α·U2.56·e-0.47ω 式中：Q1—堆场起尘系数(kg/t)； α—实验系数，与材料及地面粗糙度等有关； U—平均风速(m/s)； ω-堆场表面湿度(%)。 动态起尘：与材料粒径、风速、装卸高度、装卸强度等因素有关，其中受风力因素的影响最大。根据有关试验结果，风速4m/s时装卸相对起尘约为0.05～0.4‰。其动态起尘规律表征为： Q2=1.35×10-5·U2.05·H1.23·β 式中：Q2—起尘系数(kg/t)； H—装卸落差； U—平均风速(m/s)； β—试验系数，与装卸强度等有关。 运输扬尘：车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，（kg/km·辆）； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表10为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。 表10 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 (单位：kg) P V; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面积尘越多，则扬尘量越大；由此可见，可通过对路面的洒水和清扫以及控制场内汽车速度，均可有效减少施工场地内的扬尘量。 1.3噪声 施工期噪声主要来自于各施工机械设备及运输车辆的交通噪声。施工机械及运输车辆噪声值分别见表11、表12。 表11 施工机械噪声源强统计表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 基础阶段; 挖掘机; 78-96. 空压机; 75-85. 压缩机; 75-88. 大型载重车; 84-89. 主体工程; 振捣器; 100-105. 电锯; 100-105. 空压机; 75-85. 轻型装载卡车; 75-80. 安装阶段; 电钻; 100~105. 电锤; 100~105. 手工钻; 100~105. 无齿锯; 105. 角向磨光机; 100~115. 表12 运输车辆噪声统计表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 基础及主体阶段; 土方; 大型载重车; 84~89. 装修阶段; 各种装修材料及设备; 轻型载重卡车; 75~80. 1.4固体废物 ⑴施工弃土及建筑垃圾 ①施工弃土： 根据项目现场实际情况的调查，项目厂区平整无需较大的土方挖填。项目主要土方工程量为地基开过程中的土石方工程。 项目各构筑物，由于功能不同挖方深度不同。项目综合楼挖方深度按4.5m进行计算，即此部分挖方量为9402m3；项目管道工程挖方总量为100m3。项目化粪池、污水处理站各池类构筑物挖方量为800m3。 项目挖方量的60%用于场地回填和内部道路建设，即此部分填方量为6181m3；因此项目施工弃土量约为4121m3。施工期土石方平衡见下表13。 表13 施工期土石方平衡一览表（m3） 产生量; 回填量; 弃土量. 10302; 6181; 4121. 根据项目土石方平衡分析，项目施工弃土量约为4121m3，项目产生的废弃土石方由施工单位及时清运至当地管理部门指定地点堆放或做其他项目填方。 ②建筑垃圾： 施工、装修垃圾属一般固体废物，其产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接联系。根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生0.001t左右的建筑垃圾，本项目总建筑面积为25269.64m2，产生的建筑垃圾为25t，收集后可回收的进行回收外卖（主要指钢结构残料），不可回收集中运至当地管理部门指定的地点处置。 ⑵员工生活垃圾 施工队伍高峰期人数约30人，生活垃圾产生量按0.8kg/人•d计，生活垃圾产生量为24kg/d，施工天数按90天计，则整个施工期生活垃圾产生量约2.16t。主要为废旧塑料袋、剩饭菜、废塑料品、菜叶、果皮、核等，生活垃圾经集中收集后由施工单位负责及时清运至临夏市生活垃圾填埋场进行处置。 2、营运期 2.1、废水 本项目不设传染病区，无传染病废水；影像科采用先进的干式激光相机打印设备，无洗印废水产生。 本项目废水主要为生活污水、医疗废水、特殊医疗废水。 ①普通医疗废水及生活污水 项目病床、门诊、家属、医务人员、商铺、食堂产生的废水约61.16m3/d（22323m3/a），根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中的要求，综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准中包含COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等22项排放标准。 项目医疗废水水质中COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群的产生浓度根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》表1中医院污水水质指标参考数据见表14，pH、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯的产生浓度类比《临夏爱尔眼科医院项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测报告污水处理站的进口监测数据，具体监测数值见表15。 表14 医院污水水质指标参考数据 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌（MPN/L）. 污染物浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 表15 临夏爱尔眼科医院医疗废水检测结果统计表 样品编号; pH; 六价铬; 氰化物; 挥发酚; 动植物油; 石油类; 阴离子表面活性剂. 1024-01-01-S（进口）; 7.84; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.0003; 0.20; ＜0.04; 0.07. 1024-01-01-S（进口）; 7.82; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.0003; 0.32; ＜0.04; 0.08. 检出限; /; 0.004; 0.004; 0.0003; 0.04; 0.04; 0.05. 单位; /; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 样品编号; 铬; 镉; 铅; 砷; 银; 汞; /. 1024-01-01-S（进口）; 4.45; ＜0.05; 0.96; 18.7; ＜0.04; ＜0.04; /. 1024-01-01-S（进口）; 3.66; ＜0.05; 0.91; 13.3; ＜0.04; ＜0.04; /. 检出限; 0.11; 0.05; 0.09; 0.12; 0.04; 0.04; /. 单位; µg/L; µg/L; µg/L; µg/L; µg/L; µg/L; /. 根据上述分析，得出医疗废水处理前产生浓度分别为COD：280mg/L、BOD：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：40mg/L、粪大肠菌群数：1.6×108个/L、pH7.84、动植物油0.32mg/L、阴离子表面活性剂 0.08mg/L、铬4.45µg/L、铅0.96µg/L、砷18.7µg/L；则项目医院污水处理站进口污染物浓度及产生量见表16。 表16 项目医疗废水污染物产生浓度及产生量一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数. 处理前产生浓度(mg/L); 7.84(无量纲); 280; 150; 100; 40; 1.6×106MPN/L. 处理前产生量(t/a) (废水产生量22323 m3/a); /; 6.25; 3.35; 2.23; 0.89; 3.57×1010MPN/a. 项目; 动植物油; 铬; 铅; 砷; 阴离子表面活性剂. 处理前产生浓度(mg/L); 0.32; 0.0045; 0.00096; 0.0187; 0.08. 处理前产生量(t/a) (废水产生量22323 m3/a); 0.007; 0.0001; 0.00002; 0.0004; 0.0018. ②特殊医疗废水 特殊医疗废水主要为检验科产生的废水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质医院废水是指医院检验、分析、治疗过程产生的少量特殊性质污水，主要包括酸性污水、含氰污水等。 根据《医院污水处理工程技术规范》，其中项目设置的临床检验科采用清洗剂是采用诸如硫酸、硝酸等酸性物质而产生酸性废水，采取石灰等中和法，调制pH值为7-8排入医院废水处理设施处理，处理后的废水经管网排入临夏市污水处理厂。 2.2、废气 （1）污水处理设施废气 根据工程分析可知，拟建项目废水处理设施在运行过程中会产生一定的异味，呈无组织排放。 项目废水处理设施的污泥和污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，主要种类有：硫化物、氨等，本项目污水处理间密闭性较好且为地埋式，同时环评要求在污水处理设施周围设置通风口，并加强管理、及时检修，尽量避免异味对项目及周围环境空气的影响。项目污水处理过程中采用二氧化氯发生器消毒，产生的污泥量很少，清运过程中对运输车辆采取加盖等措施以减小污泥散发的臭味对周围环境空气的影响。 本项目医疗废水处理站BOD的处理量为1.21t/a，参照美国EPA经验公式，处理1g的BOD可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，则本项目建成后污水处理站臭气排放量为：NH3：0.00375t/a，H2S：0.000145t/a。 (2)天然气燃烧废气 本项目天然气主要用于食堂炊事和冬季取暖采用壁挂炉，项目供气管网由市政天然气管网接入。食堂使用天然气按2m3/月·人计，则150名员工每月总用气量为300m3，壁挂炉燃气量根据建设单位提供资料燃气量为9万m3；天然气为清洁能源，燃烧废气中SO2、NOX、烟尘浓度低。燃烧后的废气直接通过排烟管道排放。根据《环境保护实用数据手册》中，燃烧1000m3天然气产生SO2 0.18kg、NOx 1.92kg、烟尘0.14kg，天然气耗量及燃烧废气排放情况见表17。 表17 天燃气污染物排放情况 天然气用量(m3/a); 污染物排放量(kg/a). SO2; NOx; 烟尘. 74522.3; 16.25; 173.376; 12.642. 项目食堂炊事和冬季采暖壁挂炉采用天然气，属于清洁能源，根据上述计算，其污染物排放量小，对周边环境影响较小。 （3）食堂油烟 食堂油烟废气主要为食用油及食品在高温下的挥发物，其所含成份主要为饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、氧化裂解后的多种短链醛、酮、酸、醇等有刺激性气味的有机物。如不经处理，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此应采取油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。本项目食堂设置3个灶头，每天加工6小时，每日就餐人数约150人次，仅对员工提供，规模属于中型食堂，安装油烟净化器，排风量7000m3/h以上。据调查，一般的食用油耗油系数为0.7kg/10人·d，则本项目食用油用量为10.5kg/d，根据不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2％-4％，本项目按3％计，则油烟的产生量为0.315kg/d，总计年油烟产生量为0.11t/a，产生浓度为7.17mg/m3。 （4）汽车尾气 ①地上停车场尾气 本项目设置地上车位31个，进入建设项目停车场的机动车以摩托车和小型轿车为主。进出厂区车辆尾气排放污染物主要含有NOx、CO和未完全燃烧的碳氢化合物THC，本项目所在地地形平坦开阔、扩散条件较好，汽车尾气不易聚集，且建设规模较小，来往车流量较小，不会对外环境大气造成明显影响。 ②地下停车场尾气 本项目地下停车位共计90个，停放车辆主要为摩托车和小型轿车为主，以小型燃油汽车车辆为主。车辆在进出小区时均为怠速行驶状态，这种状态下车辆会排放大量的汽车尾气，尾气中所含的主要污染物为NOx、CO和未完全燃烧的碳氢化合物THC。 a)计算公式 i.废气排放量 式中： D—废气排放量，m3/h； Q—汽车车流量，辆/h； T—车辆在车库运行的时间，min； k—空燃比； A—燃油耗量，kg/min； ii.污染物排放量 Leq(h)i=(LOE)+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg(ψ1+ψ2π)+ΔL16 式中： G—污染物排放量，kg/h； C—污染物浓度，容积比，ppm； f —容积与质量换算系数，fCO=1.25，fNOx=2.05，fTHC=3.21。 iii.车库排放废气中污染物浓度 Q=nV C=GQ×106 式中： C—污染物排放浓度，mg/m3； G—污染物排放速率，kg/h； n—单位时间换气次数，次/h； V—地下停车场体积。 b)计算参数的确定 i.停车场车流量的估算 本项目主要以摩托车和小型轿车为主，全年车流量按泊车位满负荷运行、平均每辆车每天进出1.5次计，则全天车流量为135辆；最大车流量按全部泊车位数60%的车辆进出地下停车场、持续时间1h计，则高峰期地下停车场流量为81辆。 ii.运行时间 停车场内的车辆运行情况为怠速（车速为5km/h），根据本项目地下停车场的基本情况、运行状况，考虑倒车、停车发动等因素，从汽车怠速到停车点的距离平均约为2.0min； iii.汽车耗油量 汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（怠速＜5km/h）平均耗油量为0.3L/min（93号汽油的密度为0.72kg/L），即平均油耗为0.22kg/min。 iv.空燃比 空燃比是指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积之比，当空燃比大于14.5，则燃油完全燃烧，产生CO2和水；当空燃比小于14.5，燃油不完全燃烧，产生CO、NOX、THC等污染物。经调查，当车辆处于怠速状态时，平均空燃比一般为12：1。 v.汽车尾气中NOX、CO、THC浓度情况 汽车尾气中NOX、CO、THC浓度随汽车行驶状态的不同而有较大的差别，汽车在怠速与正常行驶（＞15km/h）时所排放的各种污染物浓度见下表： 表18 汽车尾气中的污染物浓度 污染物名称; 怠速; 正常行驶（＞15km/h）; 备注. NOX（ppm）; 3000; 1000; 容积比. CO（%）; 4.07; 2.01; 容积比. THC（ppm）; 1200; 600; 容积比. vi.停车场体积及换气次数 本项目地下停车场车辆尾气经车库机械通风设施抽排至地面排放，地下车库建筑面积4000m2，净高4m。根据《民用建筑采暖通风设计技术措施》中第4.26条的规定，地下车库排风不小于6次/h，送风量不小于5次/h，夜间或备用电源时，允许降低为3次/h。本项目设计换气率为6次/h。 c)汽车尾气污染物排放源强计算结果 按上述计算公式和有关参数，计算得到地下车库废气排放源强见表19。 表19 停车场汽车尾气排放源强 位置; 停车位 (个); 高峰车流量(辆/h); 项 目; 污染物. CO; THC; NOX. 地下停车场; 90; 81; 最大排放速率(kg/h); 2.9; 2.2; 3.5. 最大排放浓度（mg/m3）; 17.98; 13.64; 21.7. 由表16可见，CO、THC、和NOx的最大排放速率分别为2.9kg/h、2.2kg/h和3.5kg/h，最大排放浓度分别为17.98mg/m3、13.64mg/m3和21.7mg/m3。 （5）煎药废气 项目有3台煎药机，煎药采用全自动煎药机，属密闭煎煮，熬制中药材的气味大大降低，且煎药量小，中医药剂多为植物性，无特殊污染物产生，只产生少量的煎药废气，废气为无组织排放，通过在煎药房安装通风换气扇，加强通风，煎药废气环境影响很小。 3、噪声 本项目营运期主要噪声来源于车辆、水泵等公用设备及人群活动噪声，具体源强及噪声源见表20。 表20 本项目噪声源及源强一览表 序号; 噪声源; 源强（dB(A)）; 产生位置. 1; 车辆最大鸣笛噪声; 100; 出入口及道路. 2; 水泵等公用设备; 82～90; 污水处理设施. 3; 人群活动噪声; 50～65; 人群活动. 4、固体废物 ⑴本项目固体废物类别 医院产生的固废种类繁多，一般可分为感染型废弃物和非感染性废弃物两大类。感染型废弃物主要指临床废弃物，如病菌的培养废弃物、损伤性废弃物、血浆及血液粘附的废弃物（如手术刀等）、病理废弃物（如人体脏器等）等医疗废弃物。非感染型废弃物一般指输液瓶等玷污的医疗废弃物及普通生活垃圾。具体分类如下： ⅰ传染性固废 ①受到污染的外科手术废物，如床单、手套、擦布、纱布、纱布棉球及治疗区内其他污染物，与血及伤口接触的石膏、绷带、衣服等物品。 ②病理性废物，包括人体组织、器官、肢体、胎盘、胚胎及相关物质。 ③实验室产生的废物，包括病理性的、血液性的、微生物的、组织的废物等。 ④患者用过的剩菜剩饭、瓜果皮核、废纸废料、包装箱盒、瓶罐器具、污染衣物及各种废弃杂品等。 ⅱ锐器 主要是废弃的注射器、针头、玻璃、锯片、解剖刀和手术刀片及其他可引起切伤刺伤的器物。 ⅲ废药物 主要是废弃的药品、疫苗、血清，从病房退回的药品和淘汰的药物等。 ⅳ废试剂瓶 医院日常工作中需使用一定量化学品试剂，产生废试剂瓶。部分瓶残留有毒有害物质等。 ⑵本项目固废产生量 本项目固体废物主要分为生活垃圾、医疗废物、污水处理间产生的污泥及商铺产生的生活垃圾。 ①生活垃圾 医院生活垃圾主要来源于医院职工及就诊人产生的生活垃圾等，如果屑、废纸、药品包装盒等。住院者按每病床每日产生生活垃圾1.0kg计，医院有病床180张；门诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，以每天门诊人数450人计；医院员工150人计，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则全院共产生生活垃圾约109.51t/a。计算见下表： 表21 生活垃圾产生量 序号; 产生位置; 产生量t/a. 1; 住院病房生活垃圾; 65.7. 2; 门诊垃圾; 16.43. 3; 医院员工垃圾; 27.38. 4; 总计; 109.51. ②医疗废物 本项目产生的医疗固废来源广泛，成分复杂，包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布、病理性废物等，往往带有病毒、细菌，具有较高的感染性。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008年版）》中公式： Gw=GjN×365÷1000 式中： Gw—医院年医疗废物产生量，单位：t/a； Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：kg/床位·d，本项目以核算系数0.4计； N—医院床位数，单位：张，本项目以180张床计； 可得出本项目医疗废物废物产生量为26.28t/a。 ③污水处理间产生的污泥 医院污水处理过程产生的污泥量与废水的悬浮固体及处理工艺有关。参考《医院污水处理技术指南》（环发【2003】97号）中“6.1.1污泥的分类和污泥量”，医院污水处理构筑物产生的污泥量下表所示： 表22 医院污水处理构筑物产生的污泥量平均值 污泥来源; 总固体（g/人·d）; 含水率（%）; 污泥体积. （L/人·d）; （L/人·a）. 初沉池; 54; 92~95; 0.68~1.08; 249~395. 二沉池; 31; 97~98.5; 1.04~2.07; 380~755. 混凝沉淀; 66~75; 93~97; 1.07~2.20; 390~840. 根据项目污水处理工艺，项目污水处理站产生的污泥为混凝沉淀池污泥，根据上表所示污泥量，项目混凝沉淀池污泥产生量为9.03t/a。 ④商铺产生的生活垃圾 本项目商铺按照一般商业考虑，项目商铺建筑面积为900m2，本项目商业生活垃圾量按1kg/100m2·d计，则商业用房生活垃圾产生量为0.009t/d（3.29t/a）。 ⑤中药渣 本项目中药渣主要来自熬药间，产生量以0.1kg/床•d，中医就诊人数按200人计算，则产生0.02t/d（7.3t/a）。 ⑥栅渣 格栅拦截直径大于6mm杂物，根据《室外排水设计规范》，栅渣量可按每m3污水0.1kg计算，因此，项目栅渣量约为0.006t/d（2.19t/a）。 本项目固体废物统计表见下表。 表23 本项目固体废物统计表 序号; 种类; 数量（t/a）; 处置方式. 1; 住院病房生活垃圾; 65.7; 集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置. 2; 门诊垃圾; 16.43. 3; 医院员工垃圾; 27.38. 4; 医疗废物; 26.28; 经分类收集包装后封存于医疗废物专用暂存箱，医疗废物专用暂存箱放置地点设在本项目西南侧医疗废物暂存间，最后，医疗废物由专业单位集中转运至临夏州医疗废物处置中心。. 5; 污水处理间产生的污泥; 9.03; 项目污水处理站污泥为危废，污泥经过消毒处理后，委托有资质的单位进行处置。. 6; 商铺产生的生活垃圾; 3.29; 集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置。. 7; 中药渣; 7.3; 用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置。. 8; 栅渣; 2.19; 项目栅渣为危废，委托有资质的单位进行处置。. 5、辐射污染源及产生量 本项目营运后产生辐射污染的主要污染源有放射诊断治疗室（X光室）。从污染因素来分析，放射诊断治疗室运行时产生的X射线，为主要污染要素，要尽量减少器械运行时产生的X射线对环境的污染。本环评不包含辐射环评，电磁辐射手续需单独办理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施 | NH3 | 0.00375t/a | 0.00375t/a |
|  |  | H2S | 0.000145t/a | 0.000145t/a |
|  | 天然气燃烧 废气 | 烟尘、SO2、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.11t/a，7.17mg/m3 | 0.028t/a，1.79mg/m3 |
|  | 地上汽车尾气 | CO、THC、NOX | 少量 | 少量 |
|  | 地下汽车尾气 | CO | 2.9kg/h，17.98mg/m3 | 2.9kg/h，17.98mg/m3 |
|  |  | THC | 2.2kg/h，13.64mg/m3 | 2.2kg/h，13.64mg/m3 |
|  |  | NOX | 3.5kg/h，21.7mg/m3 | 3.5kg/h，21.7mg/m3 |
|  | 煎药房 | 煎药废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 医疗废水 | ## COD | 280mg/L，6.25t/a | 192.2mg/L，4.29t/a |
|  |  | ## BOD5 | 150mg/L，3.35t/a | 95.9mg/L，2.14t/a |
|  |  | SS | 100mg/L，2.23t/a | 56.8mg/L，1.27t/a |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，0.89t/a | 38.8mg/L，0.87t/a |
|  |  | 粪大肠 菌群数 | 1.6×106MPN/L， 3.57×1010MPN/a | 1600MPN/L， 3.57×107MPN/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 固废 | 109.51t/a | 0 |
|  | 污水处理设备 | 沉淀物 | 9.03t/a | 0 |
|  | 医疗垃圾 | 固废 | 26.28t/a | 0 |
|  | 商铺生活垃圾 | 固废 | 3.29t/a | 0 |
|  | 中药渣 | 固废 | 7.3t/a | 0 |
|  | 栅渣 | 固废 | 2.19t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期主要噪声来源于车辆、水泵等公用设备及人群活动噪声，对于以上高噪声设备，在设备选型上选用低噪声设备，水泵机组安装在水泵间内，水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施。另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头，缓解和减少泵噪声向外传输。建议选取低噪声设备，并采取消声、避震、隔音、封闭等措施，同时建议在污水处理站、及医院四周种植一定绿化带。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 施工现场因开挖地基将改变原有地表形态，引起扬尘。由于地表土被破坏，建设区逢雨天地表泥泞，遇刮风则灰尘满天，这种由于施工造成的环境污染对项目区本身和周围地区影响较大。本项目合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、坚决禁止夜间施工；因项目周边为商铺跟居民区，要求建设单位在在夜间停止施工。施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备；设备用完后或不用时应立即关闭。最大限度地降低人为噪音：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入市区应减速、并减少鸣笛。随着施工建设期的结束，项目产生的噪声、废水和扬尘对周围环境的影响也将逐渐消失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析及其防治措施： 施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，主要体现在施工期的噪声。 1、废水环境影响分析 项目厂区冲洗废水、运输车辆冲洗等过程产生的废水在厂区施工场地设置沉淀池处理；施工机械冲洗时将产生的含石油类废水，收集后设隔油池处理达标后用于地面防尘洒水。经处理后废水回用于施工场地的洒水降尘，严禁外排。 根据类似工程估算，施工队伍高峰期人数将达到30人，每人每天用水量按40L/d估算，污水量按用水量的80%计，施工人员产生的生活污水量约为0.96m3/d施工区域建设有化粪池，化粪池处理后排入市政污水管网。综上，项目施工期生产废水和生活废水对周边环境影响较小。 2、废气环境影响分析 项目废气主要为施工过程中因基础开挖以及运输产生的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 2.1扬尘环境影响分析 ⑴施工扬尘的环境影响分析 扬尘的来源包括有：①土方挖掘及现场堆放扬尘；②车来往造成的现场道路扬尘。 根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有关，如挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆扬尘而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施、尘粒的粒径和沉降速度等密切相关。不同的粒径的尘粒的沉降速度见表24。 表24 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 根据有关部门对众多建筑工程施工工地的扬尘情况进行的测试结果表明：风速为1.5m/s时，扬尘对下风向的影响距离为100m，影响范围内TSP浓度平均值是上风向对照点浓度1.8倍；风速为2.4m/s时，扬尘对下风向的影响距离为150m，影响范围内TSP浓度平均值是上风向对照点浓度1.5倍；风速为3.3m/s时，扬尘对下风向的影响距离为200m，影响范围内TSP浓度平均值是上风向对照点浓度1.2倍。据此表明，施工扬尘的大致影响范围在200m左右，施工过程中，建设方应加强管理，切实落实本报告前文提出的各项防尘措施，最大限度的减少施工扬尘对周边环境的影响，如施工过程中有扰民的现象产生，施工方应立即停业整顿。施工大气污染对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。随着工程竣工，施工扬尘的影响将不再存在，受影响的环境要素将恢复至现状水平。 ⑵路面扬尘的环境影响分析 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，施工场地洒水试验结果见表25。由该表分析可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染缩小到20～50m。 表25 建筑施工路面大气TSP浓度变化表 （单位：mg/m3） 距工地距离; 对照点; 10m; 30m; 50m; 100m; 200m; 备注. 场地未洒水TSP浓度; 0.541; 1.843; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372; 春季测量. 项目施工期间将有大量运输车频繁驶入现场，在物料转接口处，都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，施工现场周边形成大量的固废层，景观影响较大。 同时，车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，采取合适的防护措施可以有效地避免或大幅降低其污染，在项目的施工过程中必须对其加以重视。 原材料和建筑垃圾的运输车辆在进入施工现场时洒落尘土的一次扬尘，车辆行驶时产生的二次扬尘均会对拟建项目周围环境产生一定的环境影响。通过采取设定固定的行车路线、行车时间和限制行车速度、增加洒水的次数、对车辆经过的路线进行及时的清扫，对运载建筑材料的车辆进行加盖等措施，可以大大减少路面扬尘对周围的敏感点的影响，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 - 2.2施工机械和运输车辆尾气环境影响分析 施工机械和运输车辆排放尾气主要的污染物有CO、THC、NOX、SO2，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围敏感点产生一定影响，由于排放量不大，其影响的程度与范围也相对小，通过采取限制超载、限制车速、安装尾气净化器等措施可以大大降低运输车辆及施工机械尾气对周围环境敏感点的影响。 - 3、噪声环境影响分析 施工期噪声的影响随着施工进度的不同和设备使用的不同而有所差异，涉及设备数量多，设备功率大、运行时间长，处理不当将会对周围声环境造成较大影响。施工初期主要是地基开挖、材料运输等，噪声源为流动不稳态噪声源；主体工程施工过程中主要使用混凝土运输车、振捣机、吊车等施工机械，相对固定稳态噪声源较多。安装工程噪声主要来自现场装修设备，设备主要布置在室内，噪声源相对固定，具有间歇性的特点。 采用点源噪声距离衰减公式计算，距离衰减公式如下： 式中：L1、L2 ——r1 、r2 处的噪声值，dB（A）； r1 、r2 ——距噪声源的距离，m； ΔL——房屋、树木等对噪声影响值，dB（A），土石方、地板与结构阶段按无障碍计算，装修、安装阶段主要在室内，ΔL按5dB(A)计。 经计算，施工期主要噪声源及源强影响情况表见表26。 表26 施工机械噪声随距离衰减预测结果统计表 施工阶段; 机械名称; 噪声源强 [dB(A)]; 与声源不同距离（m）的噪声预测值[dB（A）]. 15; 30; 60; 120; 200. 基础阶段; 挖掘机; 88; 64.48; 58.46; 52.44; 46.42; 41.98. 空压机; 80; 56.48; 50.46; 44.44; 38.42; 33.98. 压缩机; 82; 58.48; 52.46; 46.44; 40.42; 35.98. 大型载重车; 87; 63.48; 57.46; 51.11; 45.42; 40.98. 底板与 结构阶段; 振捣器; 105; 81.48; 75.46; 69.44; 63.42; 58.98. 电锯; 105; 81.48; 75.46; 69.44; 63.42; 58.98. 空压机; 80; 56.48; 50.46; 44.44; 38.42; 33.98. 轻型载重卡车; 78; 54.48; 48.46; 42.44; 36.42; 31.98. 装修 安装阶段; 电钻; 100; 71.48; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98. 电锤; 100; 71.48; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98. 手工钻; 100; 71.48; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98. 无齿锯; 105; 76.48; 70.46; 64.44; 58.42; 53.98. 角向磨光机; 110; 81.48; 75.46; 69.44; 63.42; 58.98. 设备噪声尽管在施工期间产生，但由于其具冲击性、有的持续时间较长并拌有强烈的震动，对环境的危害亦大。加上工程进度不同而设备的投入也不一样，在施工初期，地面平整阶段，运输车辆的行驶和施工设备的运行具有分散性，噪声的影响是属于流动性和不稳定性，此阶段对周围环境的影响不明显。随后进行的定点开挖、建筑材料搅拌等固定噪声源的增多，运行时间将较长，此阶段对周围环境的影响会越来越明显。但很大程度是取决于施工点与以上敏感点的距离和施工时段，距离越近或在夜间施工影响是最大的。 依据上表计算结果，距离施工区约60m处，所有施工机械噪声值均低于70dB（A），有部分噪声源噪声值仍在55dB（A）以上，高于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准。项目装修、安装活动噪声源强较高，但大多在室内进行，且禁止夜间进行装修、安装活动；严禁振捣器、电锯、混凝土输送泵等大噪声机械设备在休息时段中午（13:00～14:00）、夜间（晚上22:00～早6:00）施工。经过合理安排施工时间后，该项目施工噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，并在场地四周修建不低于2.5m的挡墙，经隔声降噪后对项目区周围声环境影响不大，且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 运输噪声对环境影响分析：本工程运输噪声主要为物料和土石方运输对运输道路沿线居民生活的影响，根据类比分析，昼间在距运输车辆约50m范围内噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，在夜间距运输车辆200m范围内噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。昼夜运输噪声对环境的影响比夜间轻。为减轻运输噪声扰民，缩小噪声对居民的影响范围，建议拟建项目夜间不进行高噪声运输作业，同时在昼间运输过程中，车辆通过居民点时降低车速，禁止鸣笛，从而尽量降低运输噪声对运输沿线居民点的影响。 - 4、固体废物环境影响分析 项目施工期的固体废物主要有：施工过程中产生的建筑垃圾、施工弃土和施工人员生活垃圾。项目施工弃土量约为4121m3；建筑垃圾总产生量约为25t；生活垃圾产生总量约2.16t。 建筑垃圾一般为无机类物质，有机成分含量很低，其主要成分为：废弃的土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。建筑垃圾一般不会挥发产生废气污染，但如遇暴雨冲刷会造成二次污染，一些建筑垃圾如废零件、容器表面可能含有石油类或其他化学物质，雨水冲刷会污染水体，固体废物乱堆乱放对环境的影响还表现在破坏景观，影响市容。弃土在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。开挖弃土清运车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。项目建设后期所产生的装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂、废涂料、装修材料的边角料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应集中收集慎重处理。 总体来说，项目产生的废弃土石方由施工单位及时清运至当地管理部门指定地点堆放或做其他项目填方；项目建筑及装修垃圾及时清运至当地管理部门指定的地点进行处置；生活垃圾经集中收集后由施工单位负责及时清运至临夏市生活垃圾填埋场进行处置。施工期的固体废物对拟建区域及周边的环境敏感点的环境影响较小。 5、施工期项目对周边环境保护目标的影响分析及其防治措施 本项目的主要环境保护目标为周边商铺以及居民区，本项目建设过程中会对周围的环境敏感保护目标产生一定影响。 本项目合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、坚决禁止夜间施工；因项目周边为商铺跟居民区，要求建设单位在在夜间停止施工。施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备；设备用完后或不用时应立即关闭。最大限度地降低人为噪音：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入市区应减速、并减少鸣笛。 随着施工建设期的结束，项目产生的噪声、废水和扬尘对周围环境的影响也将逐渐消失。经采取上述措施后，在环境敏感点的噪声及扬尘对周围环境的影响相对较小。

营运期环境影响分析： 一、废水影响分析： ⑴项目废水排放对地表水的影响分析 废水特性分析：根据《医院污水处理工程技术规范》中明确提出“医院污水”是指“医院门诊、病房、手术室等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公室、食堂等污水与上述污水混合排出时亦视为医院污水”根据上述医院污水的定义，本项目中西医结合医院隶属医疗卫生单位，废水主要为门诊室、住院部及办公区等部门用水，严格符合医院污水范畴内，因此界定为医院污水。 本项目工作人员排放污水和医院废水无法实现分管排放，为混合废水，根据上述规范确定为医疗废水，根据项目工程分析，项目运营期废水排放量为61.16m3/d，项目医院废水中主要污染因子为：pH、COD、BOD、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、动植物油、阴离子表面活性剂、铬、铅µg/L、砷。项目医疗废水水质中COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群的产生浓度根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》表1中医院污水水质指标参考数据；其他污染因子产生浓度类比《临夏爱尔眼科医院项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测报告污水处理站的进口监测数据。医疗废水处理前产生浓度分别为COD：280mg/L、BOD：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：40mg/L、粪大肠菌群数：1.6×108个/L、pH 7.84、动植物油0.32mg/L、阴离子表面活性剂 0.08mg/L、铬4.45µg/L、铅0.96µg/L、砷18.7µg/L。考虑到实际废水产生量较少和经济可承受性，同时根据《医院污水处理工程技术规范》针对该类废水经设置的污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后经污水管网排至临夏市污水处理厂。 对于临床检验科室产生的废水量很少，通过设置收集桶经中和池中和后排至医院废水处理系统进行处理。 项目废水经（检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理）化粪池+污水处理设施处理后，各污染物排放浓度为：COD 192.2mg/L、BOD5 95.9mg/L、SS 56.8mg/L、NH3-N 38.8mg/L、粪大肠菌群为1600MPN/L、动植物油0.32mg/L、阴离子表面活性剂 0.08mg/L、铬4.45µg/L、铅0.96µg/L、砷18.7µg/L。各污染物排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。经处理达标的废水排至当地市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理。即本项目不会对周围地表水环境造成影响。 ⑵地表水环境评价等级 本项目废水经（检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理）化粪池+污水处理设施处理后，各污染物排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。经处理达标的废水排至当地市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理，按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》HJ2.3—2018的规定，本项目废水排至当地市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理，不外排，地表水环境评价工作等级为三级B，可不进行地面水环境影响预测，只需进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。 ⑵地下水环境影响分析 本项目医院废水经处理后排放至临夏市政污水管网，最终由临夏市污水处理厂进行深度处理，为了防止对地下水体的影响，医院供排水工程应采取严格的防渗措施： ①项目化粪池为混凝土结构、消毒池为混凝土结构，且化粪池、消毒池均采取HDPE土工膜，两布一膜复合防渗层，设备间为砖混结构； ②场区内的供水、排水管道全部采用耐腐塑料管材，连接处采用防水胶进行密封； ③医疗废物专用暂存箱存放点底部、内壁均做防渗处理。 采取以上措施后，很好的防止了污水也进入地下水系，有效地减轻了污水对地下水系的污染，本项目产生的废水不会对地下水产生影响较小。 ⑶项目事故排放分析 项目事故排放主要为污水处理设施发生故障引起的事故排放，医疗污水最大的污染因子为病原菌，根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466－2005)，粪大肠菌群的排放标准为5000MPN/L，而医疗污水中粪大肠菌群高达1.6×106MPN/L。因此，营运期建设单位必须强化污水处理装置的维护和管理，确保污水处理设施的正常运转，尤其是强化消毒措施，确保粪大肠菌群达标。 为防范事故排放的风险，环评要求： 1、加强对污水处理装置水泵、消毒装置等设备检查和维护，确保设备正常运转。 2、制定应急预案，培训管理及操作人员，加强应急演练，尤其强化消毒的应急对策和设施维护。 3、按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013号），设置事故池，事故池大小不得小于总水量的30%。（本项目考虑调节池有事故池的功能，项目废水产生量为61.16m3/d，即项目调节池容积不得小于18m3，以满足项目事故废水的储存）。 二、废气排放影响分析 （1）污水处理设施废气 本项目建成后污水处理站臭气排放量为：NH3：0.00375t/a，H2S：0.000145t/a。通过预测，污水处理站污染物NH3最大落地浓度为12.347μg/m3，占标率为6.1735%；H2S最大落地浓度为0.4881μg/m3，占标率为4.8814%。场界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，恶臭对场界周边环境敏感点环境影响较小。 1）评价工作等级及评价范围 ①大气环境评价等级 通过工程分析，本项目的主要大气污染物为污水处理站恶臭。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018），大气环境影响评价工作等级划分依据项目主要污染物最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来确定。 环境空气评价工作等级划分标准见表27。 表27 大气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1. 采用HJ2.2－2018推荐模式清单中估算模式（Aerscreen模式）分别计算本项目环境空气污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。 根据预测结果，NH3最大落地浓度为12.347μg/m3，占标率为6.1735%；H2S最大落地浓度为0.4881μg/m3，占标率为4.8814%。对比表1，项目主要污染物最大落地浓度占标率均＜10%，确定本项目大气环境评价工作等级为二级。 ②环境空气评价范围 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），结合本项目特点及所处区域的环境特征，项目评价范围为以项目为中心，边长为5km的矩形区域。项目评价范围见图18。 2）环境影响预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。 3）预测内容 根据本项目废气排放特点，预测内容为项目运营期在正常排放条件下的NH3和H2S。 4）预测源强 本项目无组织排放的废气源强见表28。 表28 大气影响预测污染源统计表（无组织排放） 污染源; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率（kg/h）. X; Y; X向宽度（m）; Y向长度（m）; 有效排放高度（m）. 污水处理站; 103.228024; 35.597126; 1869.0; 3.0; 4.0; 3.0; NH3; 0.00043. H2S; 0.000017. 5）估算模式所用参数见29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.2°C. 最低环境温度; -27.8°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 6）预测结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表30。 表30 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NH3; 200.0; 12.347; 6.1735; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.4881; 4.8814; /. 根据AERCREEN计算出NH3和H2S的预测结果如表31所示。 表31 本项目建成后污水处理站污染物浓度扩散结果 距离(m); NH3; H2S. 浓度(μg/m3); 占标率（%）; 浓度(μg/m3); 占标率（%）. 50.0; 1.4303; 0.7151; 0.0565; 0.5655. 100.0; 0.7692; 0.3846; 0.0304; 0.3041. 200.0; 0.3747; 0.1874; 0.0148; 0.1481. 300.0; 0.2349; 0.1175; 0.0093; 0.0929. 400.0; 0.1658; 0.0829; 0.0066; 0.0656. 500.0; 0.1256; 0.0628; 0.005; 0.0496. 600.0; 0.0996; 0.0498; 0.0039; 0.0394. 800.0; 0.0687; 0.0344; 0.0027; 0.0272. 900.0; 0.0589; 0.0295; 0.0023; 0.0233. 1000.0; 0.0513; 0.0257; 0.002; 0.0203. 1200.0; 0.0403; 0.0202; 0.0016; 0.016. 1400.0; 0.0329; 0.0164; 0.0013; 0.013. 1600.0; 0.0275; 0.0138; 0.0011; 0.0109. 1800.0; 0.0235; 0.0118; 9.0E-4; 0.0093. 2500.0; 0.0204; 0.0102; 8.0E-4; 0.0081. 下风向最大距离3m; 12.347; 6.1735; 0.4881; 4.8814. 由表31可知，污水处理站污染物下风向最大浓度出现距离为3.0m，其中NH3最大落地浓度为12.347μg/m3，占标率为6.1735%；H2S最大落地浓度为0.4881μg/m3，占标率为4.8814%。 估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，污水处理站污染物各预测点落地浓度远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，对周围大气环境影响较小。 （2）天然气废气 本项目天然气燃气主要用于食堂炊事和冬季取暖采用壁挂炉，天然气为清洁能源。根据工程分析，燃烧废气中SO2、NOX、烟尘产生量分别为0.016t/a、0.173t/a和0.012t/a，污染物产生量较小，燃烧后的废气直接通过排烟管道排放，对环境空气质量影响较小。 （3）食堂油烟 本项目油烟产生量为0.11t/a，经过油烟净化器处理后排放。油烟机净化效率按75%计，油烟的排放量为0.028t/a，排放浓度为1.79mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高排放浓度2.0mg/m3。对环境空气质量的影响较小。 （4）汽车尾气 本项目地上汽车尾气项目所在地地形平坦开阔、扩散条件较好，汽车尾气不易聚集，且建设规模较小，来往车流量较小，不会对外环境大气造成明显影响。 本项目地下汽车尾气在项目地下车库内安装机械进、排风系统，使换气次数满足6次/小时，车库尾气通过机械进、排风系统排入自然环境，对周围大气环境影响不大。 （5）煎药废气 项目有3台煎药机，煎药采用全自动煎药机，属密闭煎煮，熬制中药材的气味大大降低，且煎药量小，中医药剂多为植物性，无特殊污染物产生，只产生少量的煎药废气，废气为无组织排放，通过在煎药房安装通风换气扇，加强通风，煎药废气环境影响很小。 三、噪声影响分析 - 根据工程分析，该项目建成后的主要噪声源为交通噪声、人群活动噪声和水泵等设备噪声。 - 3.1、噪声源 项目运行期噪声主要来源于污水处理站水泵产生的机械噪声。本项目所涉及的噪声源强见表32所示。 表32 主要噪声源汇总表 序号; 设备名称; 平均声级（dB（A））; 排放方式. 1; 污水处理站水泵; 75-90; 短期连续. 项目污水处理站水泵在设备选型上选用低噪声设备，采取减振措施并置于水泵间内，水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施，另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头，缓解和减少泵噪声向外传输。 项目污水处理站水泵经采取以上措施后，声级一般都有22~24%的损失率，水泵间外侧的噪声约为68.4~70.2dB（A），再经过到围墙边的距离衰减及围墙的有效屏障，场界外侧的噪声可得到进一步的衰减。 - 3.2、预测模式 （1）室外声源预测模式 其中：△Loct=△Loct1+△Loct2+△Loct3+△Loct4 Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r—— 预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Loct——环境衰减值（dB）； △Loct1——附加衰减值（dB）； Loct2——空气吸收衰减值（dB）； Loct3——地面吸收衰减值（dB）； △Loct4——气候引起的衰减值（dB）。 噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响，会产生衰减。位于声源和预测点间的实体障碍物，如墙、建筑物、土坡、树木等能使声波不能直达预测点，并引起声能量的衰减。在噪声预测中，通常简化为声源与预测点间仅有封闭车间的阻隔，降噪效果约为10~25dB。空气吸收声波而引起的声能呈衰减与声波在传播过程中由于云、雾、温度梯度，风而引起声能呈衰减及地面反射和吸收，在环境影响评价中通常忽略不计。 （2）多源叠加计算总声压级 各受源点上受多个声源的影响叠加公式如下： - 3.3、噪声环境影响预测及分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。本次评价以项目运行后各主要声源经治理后的合成声功率级作为预测的源强，对厂界噪声预测结果见表33。 表33 厂界噪声贡献值 预测点位; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 预测值dB（A）; 52.61; 46.85; 43.94; 50.32. 噪声预测结果表明，本工程建成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，预测噪声对本项目的贡献值均较小，厂区厂界昼、夜间噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。但为了减轻项目噪声对厂界周围环境的影响，建议选取低噪声设备，并采取减震、隔音、封闭等措施，同时建议在污水处理站、及医院四周种植一定绿化带。经采取以上措施后，设备噪声值降低10dB左右，因此，本项目设备噪声对周边环境影响较小。 四、固废影响分析 本项目固体废物主要分为生活垃圾、医疗废物及污水处理污泥。 生活垃圾的产生量为约109.51t/a，集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置，不会对周围环境影响不大。 医疗废物的产生量约为26.28t/a，经分类收集包装后封存于医疗废物专用暂存箱，医疗废物专用暂存箱放置地点设在本项目西南侧医疗废物暂存间，最后，医疗废物由专业单位集中转运至临夏州医疗废物处置中心。 医疗废物处理前，要求建设符合《医疗废物集中处置技术规范》(环发[2003]206号)要求的医疗废物暂时贮存箱对医疗废物进行暂存，同时采取严格的医疗废物联单管理程序对医疗废物的产生、存储、运输和处理全过程进行监控。 污泥的产生量为9.03t/a，每年清掏1～2次，污泥经过消毒处理后委托有资质的单位进行处置。 项目商铺生活垃圾约3.29t/a，集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置。 本项目中药渣主要来自熬药间，产生量为7.3t/a，用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置。 格栅拦截的杂物为栅渣，委托有资质的单位进行处理。 经过上述处理后，固废对周围环境影响较小。 五、社会效益分析 本项目建设完成后，满足项目周边群众在医疗服务、健康保健等方面的需求，减轻群众外出治疗经济负担过重、因病致贫、因病返贫的问题，从整体上提高人民群众的健康水平和生活质量，进一步改善卫生服务条件。本项目的建设并有利于医院开展普及疾病预防知识，提高群众对重大疾病的防范意识。同时通过宣传和引导有利于当地居民改变落后的生活习惯和不健康的生活方式，提升居民的生活质量和生活水平，使当地卫生事业全面发展。 六、外环境对本项目的影响 ### 1.交通噪声对医院的影响评价 本项目为医院建设项目，外环境对本项目的影响主要为噪声的影响。本医院中西医结合医院，并设住院部，均为需要保持安静的场所。 通过委托甘肃华鼎环保科技有限公司于2018年9月1-2日对项目区四周声环境进行的监测结果可知，医院四周的声环境质量均满足2类区要求，外环境对本项目的环境影响不大。 ### 2.大气污染对医院的影响分析 医院属医疗服务机构，病人需要有良好的就医环境和疗养环境。本项目对大气环境的要求比较严格。 经调查本项目周边无工业污染源，本项目所在区域大气环境质量良好。 七、小结 该项目在运营过程医疗废水及生活污水得到了合理处置，可以满足排放标准；运营过程中产生的各类固体废物均能合理处置，生活垃圾定期送当地垃圾处理场处理；运营过程中产生的噪声经建筑隔音及距离衰减后，均能满足标准的限值要求。采取上述措施后，本项目的运营对周围环境的影响较小。

环境风险分析

1、评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 2、评价工作程序 评价工作程序见图18。 图18 评价工作程序 3、评价依据 3.1环境风险调查 环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”本项目风险源主要为二氧化氯片剂、污水处理站、医疗废物暂存间。 3.2风险潜势初判 3.2.1环境敏感程度（E）的确定 3.2.1.1大气环境 本项目周边5km范围内有居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数大于1万人，同时，项目周边500m范围内人口总数大于500人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。 3.2.1.2地表水环境 本项目病区医疗废水和生活废水为合流制，统称为医疗废水，医疗废水经管网收集后进入污水处理设施处理，最终经市政管网进入临夏市污水处理厂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录D中地表水环境敏感程度分级，本项目地表水环境敏感程度为E3。 3.2.2危险物质及工艺系统危害性（P）的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 ⑴Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B：二氧化氯片剂，CAS号10049-04-4，临界量为0.5t；项目二氧化氯片剂的储存量按每月消耗量进行核算，即项目厂区内二氧化氯片剂储存量为0.17t/a。 因此，项目Q=0.17/0.5=0.34，因此危险物质数量与临界量比值Q＜1时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C ，当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，因此本项目环境风险潜势为I。 ⑵M值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，本项目行业为其他，分值均为5分，则项目M=5，根据划分依据，属于划分的M1，具体见下表。 表34 建设项目M值确定表 序号; 工艺单元名称; 生产工艺; 数量/套; M分值. 1; 二氧化氯; 污水处理站二氧化氯的使用; /; 5. 项目M值∑; 5. ⑶P的确定 表35 危险物质及工艺系统危害性等级判断（P） 危险物质数量; 行业及生产工艺（M）. 与临界量的比值（Q）; M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. ≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B：二氧化氯片剂，CAS号10049-04-4，临界量为0.5t；项目二氧化氯片剂的储存量按每月消耗量进行核算，即项目厂区内二氧化氯片剂储存量为0.17t/a。 因此，项目Q=0.17/0.5=0.34，因此危险物质数量与临界量比值Q＜1时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C ，当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，因此本项目环境风险潜势为I。 4、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，依据项目所涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表36确定评价工作等级。 表36 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 5、环境风险分析 本项目污水处理站的消毒池使用二氧化氯，二氧化氯有窒息性气味，不稳定，有强氧化作用，若储存和使用不当，会发生安全事故，对工作人员和周围环境造成影响。 ①风险特征 二氧化氯片剂溶解释放二氧化氯的过程中不受水量的限制，只需将片剂投入水中即可产生二氧化氯活化液，转化率几乎100%。纯度高，本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，泄漏后会发生人员伤亡事故。 ②事故源项分析 根据国内同类工艺运行事故资料，项目运行中存在的风险因素为加二氧化氯装置发生泄漏，主要原因为材质老化、腐蚀穿孔、人为损坏。 ③风险事故对周围环境影响 当二氧化氯装置发生意外泄漏，会使周边二氧化氯浓度过高，进而发生人员伤亡事故。 ④二氧化氯防泄露管理措施 本环评建议采用二氧化氯消毒时候，采用先进的全自动控制设备，当系统有任何破损时，可自动关闭系统，防止二氧化氯进一步泄漏，造成人员伤亡事故。其内所有设备采用防爆型。 ### 6、风险事故防范防范措施 ### 6.1、ClO2应急处理措施 当发生二氧化氯装置破损等事故时，应疏散污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气设施不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。灭火方法是切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。人员受到二氧化氯伤害时，应采取以下急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 ### 6.2、污水处理间风险防范和应急措施 本节主要针对项目污水处理设施出现故障时，污水的非正常排放进行相应的防范措施分析。 污水处理设施的非正常排放主要源于设备故障、断电、各处理单元工况异常等原因导致污水处理间设施处理效率下降，致使出水不能达标排放。防范措施主要有： ⑴污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理间的运行率。 ⑵保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调。 ⑶加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件。 ⑷加强对污水处理间技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。 ⑸发生污水非正常排放时，医院应投放固体次氯酸钠进行消毒处理，确保污水不会对环境造成不利影响。 ### 6.3、医疗固废的防范措施 本项目产生的医疗垃圾统一收集后，定期送往临夏州医疗废物处置中心处置，不再对医疗垃圾进行焚烧处理，减少二次污染。 鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ⑴应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： ①黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物； ②红色—700×550mm塑料袋：传染性废物； ③绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物； ④红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： ①印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱； ②印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱； ③印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 ⑵医疗垃圾的贮存和运送 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间。 ②远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；本项目医疗废物贮存场所设在后勤保障楼的东侧，符合上述要求。 ③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： 保证包装内容物不暴露于空气和受潮； 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； 贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ## 7、风险分析结论 项目发生风险的几率都很小，通过加强管理、采取有效的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 医疗废水及 生活污水 | COD | 项目废水经（检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理）化粪池+污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 固废 | 定期由临夏市环卫部门清运合理处置 | 无害化处置 |
|  | 医疗垃圾 | 医疗废物 | 本项目医疗废物暂存于暂存间，最终委托临夏州医疗废物处置中心处置 |  |
|  |  | 污水处理装置的沉淀物 | 污泥经过消毒处理后，委托有资质的单位进行处置 |  |
|  | 商铺生活垃圾 | 固废 | 定期由临夏市环卫部门清运合理处置 |  |
|  | 中药渣 | 固废 | 用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置 |  |
|  | 栅渣 | 固废 | 委托有资质的单位进行处理 |  |
| 大 气 污 染 物 | 污水 处理设施废气 | 恶臭 | 设置在项目西南侧，为地埋式结构，并加盖，通过周边绿化 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值 |
|  | 天然气燃烧废气 | NOx | 天然气为清洁能源，产生的浓度比较低，废气通过排烟管道排放 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 安装油烟净化器处理 | 低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高排放浓度2.0mg/m3 |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 地上汽车尾气项目所在地地形平坦开阔、扩散条件较好，汽车尾气不易聚集，且建设规模较小，来往车流量较小。地下汽车尾气在项目地下车库内安装机械进、排风系统，使换气次数满足6次/小时，车库尾气通过机械进、排风系统排入自然环境。 | 对周围环境影响较小 |
|  | 煎药房 | 煎药废气 | 项目有3台煎药机，煎药采用全自动煎药机，属密闭煎煮，熬制中药材的气味大大降低，且煎药量小，中医药剂多为植物性，无特殊污染物产生，只产生少量的煎药废气，废气为无组织排放，通过在煎药房安装通风换气扇，加强通风 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 本项目营运期主要噪声来源于车辆、水泵等公用设备及人群活动噪声，对于以上高噪声设备，在设备选型上选用低噪声设备，水泵机组安装在水泵间内，水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施。另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头，缓解和减少泵噪声向外传输。建议选取低噪声设备，并采取消声、避震、隔音、封闭等措施，同时建议在污水处理站、及医院四周种植一定绿化带。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：施工现场因开挖地基将改变原有地表形态，引起扬尘。由于地表土被破坏，建设区逢雨天地表泥泞，遇刮风则灰尘满天，这种由于施工造成的环境污染对项目区本身和周围地区影响较大。本项目合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、坚决禁止夜间施工；因项目周边为商铺跟居民区，要求建设单位在在夜间停止施工。施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备；设备用完后或不用时应立即关闭。最大限度地降低人为噪音：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入市区应减速、并减少鸣笛。随着施工建设期的结束，项目产生的噪声、废水和扬尘对周围环境的影响也将逐渐消失。 |  |  |  |  |

污染防治措施及预期效果

施工期污染防治措施及可行性分析： 1、施工期废水污染防治措施 ⑴项目施工区域建设化粪池处理后，排入市政污水管网。 ⑵施工机械冲洗时产生的含石油类废水收集后设隔油池处理达标后用于地面防尘洒水； ⑶合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。 2、施工期废气污染物防治措施 - 2.1施工期扬尘防治措施 根据《临夏州2018年度大气污染防治工作方案的通知》（临州办发〔2018〕24号）、《临夏市建筑工地扬尘污染防治实施方案》等文件，严格要求市政施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输“六个百分之百”标准纳入日常动态监管范围。最大程度降低施工扬尘对周围环境的影响，本次环评要求对项目施工场地采取如下的扬尘防治措施： ①建设单位应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染； ②施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施； ③车辆在驶出施工场地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作； ④建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖； ⑤对运输施工垃圾等易产生扬尘的车辆应加盖篷布，避免被大风吹起及沿途撒落，污染环境，同时采取设定固定的行车路线、行车时间和限制行车速度、增加洒水的次数、对车辆经过的路线进行及时的清扫等措施可以大大减少路面扬尘对周围的敏感点的影响； ⑥暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖； ⑦施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 另外，结合本工程的特点还应采取如下防治措施： ⑴施工现场的土方、砂石料应集中堆放、保存，尽可能减少施工场地堆场数量，要做到尽量远离场外保护目标，尽量不要处在保护目标的上风向。 ⑵为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，进行覆盖，做到有计划开挖，有计划回填，即一个或多个工作面在挖土的同时，有另外的工作面需要填方，做到土方开挖后便能及时回填、夯实，进行覆盖，可有效减少土方的风蚀扬尘，尽量降低对周围环境的影响。 ⑶合理安排施工期，尽可能加快施工速度，减少施工时间。 ⑷控制运输车辆在施工区内通行速度，低速行驶也是较有效的减少扬尘的重要措施，建议行驶车速不大于10km/h，设置限速标志、加强现场管理。 ⑸对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。 - 2.2施工机械和运输车辆尾气排放防治措施 施工期间燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车辆、推土机，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对周围敏感点的影响。 综上所述，施工方在严格执行《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（甘政发[2013]93号）的基础上，采取以上措施后，施工期废气可得到有效控制，可有效减轻施工期对周围大气环境的不利影响，施工期环境空气影响减缓措施是合理可行的。 - 3、施工期噪声污染防治措施 建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00—6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十三条），并且必须公告附近公民，征得其同意方可施工。为了尽量防止因施工噪声对周边环境的不利影响，施工方应应做好如下噪声污染防治措施： ⑴施工场地周围必须设置不低于1.8m的围挡； ⑵合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，尽可能避免在中午(12:00-14:00)和夜间（22:00-6:00）施工，因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近公民，征得其同意方可施工。尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用； ⑶合理安排施工机械设备安放位置：建设项目高噪声设备（如加压泵、电锯、无齿锯、砂轮、空压机搅拌站等）设置在远离环境保护目标的位置； ⑷渣土运输车辆运输路线选取应尽量避开声环境保护目标，运输车辆应限速行驶，并尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，禁止夜间进行材料运输。 ⑸应加强施工管理，除夜间禁止打桩机等强噪声源机械施工外，在午休前后，打桩机、挖土机、装载机、搅拌机等产生强噪声源的施工也应停止，避免噪声影响引起纠纷。 ⑹从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工期间各阶段噪声进行防治。 ①控制声源 在各个施工阶段，首先应优先选择低噪声的机械设备；在土石方阶段，对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其减噪效果能达到10～25dB，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是会因为部件松动而产生噪声的机械，以及部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。在基础工程阶段，应将高噪声设备尽可能远离敏感点一侧，同时在四周边界范围内修建围墙声屏障；在装修工程阶段，装修工程大部分工作在建筑内进行，墙体对施工噪声起到一定的阻隔、屏蔽效应，达到减噪的效果，同时对于装修工程中的电锯的使用应取消滑架上的集屑斗，降低旋转噪声，在工作平台上粘附泡沫塑料，使工作台起到一定的吸声作用。 ②控制噪声传播 在拟建项目的四周建设围挡，对施工期的各种机械设备噪声传播起到一定阻隔、屏蔽效应，达到降噪的效果，同时将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在临近环境敏感点一侧建立临时性声音屏障，声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。 ③加强管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 通过合理布置施工场地和施工时间，尽量使高噪声机械设备远离附近的环境敏感点，在施工环节上优先使用低噪音的设备，从根本上控制噪声，尤其在各个施工阶段采取针对性的工程防护措施，同时加强控制传播与管理等措施，可减轻施工噪声对周边声敏感目标的影响程度。 - 4、施工期固体废物防治措施 建设单位应要求施工单位规范运输，严格执行以下防治措施： ⑴施工人员临时生活区的生活垃圾要实行袋装化，设立一定容量的临时垃圾收集箱，并由施工方或者与委托当地环卫部门其有偿进行垃圾清运至临夏市生活垃圾填埋场进行处置，及时清运出施工场地，防止生活垃圾对周边环境的恶化和影响； ⑵尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送至当地管理部门指定的地点进行处置； ⑶在工地废料被运至合适的处理场所以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料，瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。对于轻质建筑材料，尤其要做好遮盖、洒水等防治措施，防止其因大风随处漂移、散落； ⑷精心设计与组织土方工程施工，争取实现挖、填土方基本平衡，以避免长距离运土；对废弃在现场的残余混凝土和残砖断瓦等，及时清理后清运至当地管理部门指定的地点进行处置；清运至建筑垃圾填埋场处理。对于废弃的土石方及时清运至当地管理部门指定的地点进行处置； ⑸设置防渗防雨淋的临时弃土堆场，对弃土集中堆存，并进行压实、覆盖以及适时洒水防止扬尘，同时设置排水等临时设施，项目建设场平整完毕后，弃土并及时送至当地管理部门指定的地点进行处置； ⑹针对装修过程产生的废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等建筑垃圾，环评要求建设单位需加强管理，杜绝建设单位在装修过程任意堆放丢弃废料。 通过上述措施可有效降低施工期的固体废物对拟建区域及周围敏感点的环境影响，且随着施工期的结束而结束。 运营期污染防治措施及可行性分析： 1、废气污染防治措施 （1）污水处理设施废气 本项目产生废气主要为污水处理设备产生的恶臭，项目污水处理设施为地埋式结构，并加盖，项目污水处理站周边进行绿化。由于项目处理水量相对较小，污水中的COD浓度不高，项目建成后污水处理站臭气排放量较小，其中NH3：0.00375t/a，H2S：0.000145t/a。项目污水处理周边比较开阔，散逸的极少量臭气在周边进行绿化吸附，可进一步降低恶臭污染的影响程度，通过以上措施，污水站产生的恶臭废气能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，对周围环境产生的影响较小。 （2）天然气废气 本项目天然气燃气主要用于食堂炊事和冬季取暖采用壁挂炉，天然气为清洁能源。根据工程分析，燃烧废气中SO2、NOX、烟尘产生量分别为0.016t/a、0.173t/a和0.012t/a，污染物产生量较小，燃烧后的废气直接通过排烟管道排放，对环境空气质量影响较小。 （3）食堂油烟 本项目油烟产生量为0.11t/a，经过油烟净化器处理后排放。油烟机净化效率按75%计，油烟的排放量为0.028t/a，排放浓度为1.79mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高排放浓度2.0mg/m3。 （4）汽车尾气 本项目地上汽车尾气项目所在地地形平坦开阔、扩散条件较好，汽车尾气不易聚集，且建设规模较小，来往车流量较小，不会对外环境大气造成明显影响。 本项目地下汽车尾气在项目地下车库内安装机械进、排风系统，使换气次数满足6次/小时，车库尾气通过机械进、排风系统排入自然环境，对周围大气环境影响不大。 （5）煎药废气 项目有3台煎药机，煎药采用全自动煎药机，属密闭煎煮，熬制中药材的气味大大降低，且煎药量小，中医药剂多为植物性，无特殊污染物产生，只产生少量的煎药废气，废气为无组织排放，通过在煎药房安装通风换气扇，加强通风，煎药废气环境影响很小。 综上所述，项目废气治理措施可行。 2、废水污染防治措施 （1）治理原则 ⅰ要防止传染病病菌的排放和对环境的污染，对受到病原菌的废水进行严格的消毒处理，达到相应的排放标准后方可排放。在可能的情况下，受传染病原菌污染的污水应与其他污水分开，以减少消毒剂用量及增强消毒效果。 ⅱ医院含菌污水消毒所选用的消毒剂尽量安全可靠，操作简单，费用低，效率高。 ⅲ项目废水在医院内经处理后排入污水管网，由临夏市污水处理厂处理。医院污水处理间出水要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。 ⑵项目废水处理措施可行性分析 本项目产生的废水全部为生活废水、医疗废水，废水产生量为61.16m3/d，项目检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理后同其他废水排入65m3化粪池，经化粪池处理后废水进入项目设置的污水处理设施进行处理，经处理后的水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。经处理达标后的废水排入城市污水管网，最终进入临夏市污水处理厂。 ⑶依托可行性分析 根据现场实际情况的调查，项目所在区域市政污水管网已敷设到位。 临夏市污水处理厂(临夏市供排水公司)，坐落于甘肃临夏州，厂区具体位于临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂，设计处理能力为日处理污水1.50万立方米。临夏市污水处理厂(临夏市供排水公司)自2008年5月正式投入运行以来，污水处理厂主体工艺采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺。 据调查了解，目前临夏市污水处理厂已处于满负荷运行，污水处理厂的扩建工作正在筹备进行当中，由于污水处理厂的扩建工程量较大，所需建设周期较长，因此污水处理厂提出了先将氧化沟进行扩建的方案，目前污水处理厂氧化沟已扩建完成。 本项目属于该污水厂的污水管网收集范围之内，根据调查临夏市污水处理厂的进水指标为：CODcr=350mg/L，BOD5=180mg/L，SS=200mg/L，NH4+-N=30mg/L，TN=40mg/L，TP=4.0mg/L，项目出水指标能够满足污水处理厂进水水质，因此本项目废水经预处理后，进入临夏市污水处理厂可行。 ⑷医疗废水收集及处理规范及标准要求 医疗废水处理应严格遵守《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医院污水处理设计规范》（CECS07:88）、《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的相关要求。 ⑸医院废水处理工艺选择 本项目医院污水全部合流，经处理浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂。本项目污水处理设施位于本项目西南侧，处理工艺见图19。 图19 医院污水处理工艺 ⑹项目污水处理设备设施可行性分析 项目检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理后同其他废水排入化粪池，通过下水管道流入化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。 汇集后的污水经机械格栅截留，拦截较大的固体杂质和一些细长柔软的物质，以保证后续处理单元的正常运行，栅渣的清理由时间控制；然后经污水泵提升进入调节池，以此对污水进行水量和水质的调节，在调节池内装有微孔曝气器，污水经过曝气搅拌后达到水质均衡的目的；曝气搅拌达到水质均衡状态后的污水将水泵提升送至混凝沉淀池，主要进行固液分离处理，具体为对脱落的生物膜及因水流作用易发生上浮的固体悬浮物进行沉淀分离，沉淀的为污泥送至污泥处理系统，上层较清液体自流入消毒池进行消毒处理，经消毒处理后的废水经市政污水管网送至临夏市污水处理厂进行统一处理，实现正常运行中污水零排放。 本项目产生的污水量为61.16m3/d，医院污水在化粪池的停留时间为12h，故本项目拟建的65m3化粪池容量完全可以满足本项目产生的污水。 ⑺处理效率的可行性分析 项目污水工艺工艺处理效率见表37。根据下表可知，本项目污水处理工艺处理效率可行。 表37 医疗废水污染物产生及排放结果一览表 项目; 废水排放量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数. 处理前产生浓度(mg/L); /; 280; 150; 100; 40; 1.6×106MPN/L. 处理前产生量(t/a); 22323; 6.25; 3.35; 2.23; 0.89; 3.57×1010MPN/a. 化粪池处理效率%; /; 5; 6; 8; 3; —. 格栅处理效率%; /; —; —; 5; —; —. 调节池处理效率%; /; 15; 20; —; —; —. 混凝沉淀池处理效率%; /; 15; 15; 35; —; —. 消毒池处理效率%; /; —; —; —; —; 99.9. 处理后排放浓度(mg/L); /; 192.2; 95.9; 56.8; 38.8; 1600MPN/L. 处理后排放量(t/a); 22323; 4.29; 2.14; 1.27; 0.87; 3.57×107MPN/a. (GB18466-2005) 中预处理标准; /; 250; 100; 60; -; 5000. 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目; 废水排放量（m3/a）; 动植物油; 铬; 铅; 砷; 阴离子表面活性剂. 处理前产生浓度(mg/L); /; 0.32; 0.0045; 0.00096; 0.0187; 0.08. 处理前产生量(t/a); 22323; 0.007; 0.0001; 0.00002; 0.0004; 0.0018. 化粪池处理效率%; /; 10. 格栅处理效率%; /; —; —; —; —; —. 调节池处理效率%; /; —; —; —; —; —. 混凝沉淀池处理效率%; /; —; —; —; —; —. 消毒池处理效率%; /; —; —; —; —; —. 处理后排放浓度(mg/L); /; 0.28; 0.0045; 0.00096; 0.0187; 0.08. 处理后排放量(t/a); 22323; 0.006; 0.0001; 0.00002; 0.0004; 0.0018. (GB18466-2005) 中预处理标准; //; 20; 1.5; 1.0; 0.5; 10. 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ⑻消毒方法的选择 ①消毒技术比选 消毒是医院废水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭废水中的各种致病菌。常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表35对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。 ②本项目采用的消毒方式 臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但且危险性大，易泄漏，一次性投资也并不比二氧化氯发生器低，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。 本项目采用二氧化氯发生器进行消毒，二氧化氯（ClO2）杀菌消毒剂被世界卫生组织（WHO）确认为一种高效强力广谱杀菌剂。二氧化氯消毒剂可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病毒菌等。其对微生物的杀菌机理为：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透力，可有效地使氧化细胞内含琉基的酶，快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。能有效的破坏酚、硫化物、氰化物等有害物质。 表38 常用消毒方法比较 项 目; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯气Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠NaClO; 无毒，运行、管理无危险性。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高。; 与Cl2杀菌效果相同。. 二氧化氯ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。; ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。; 较Cl2杀菌效果好。. 臭氧O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好，但对悬浮物浓度有要求。. 本项目选用1200g/h的ClO2发生器1台。消毒池停留时间大于1.5h，消毒出水达标后排放。项目使用ClO2进行消毒其经济性和技术先进性合理可行。 3、噪声污染防治措施 根据工程分析，该项目建成后的主要噪声源为交通噪声、人群活动噪声和设备噪声，针对以上噪声产生特性，本环评建议采取以下噪声污染防治措施： ⑴进出项目区内的车辆禁止鸣笛，合理设置项目区进出道路，降低车辆拥挤程度，避免交通噪声对周围及自身环境的影响； ⑵加强道路两侧的绿化，尽量选用具有消声功能的植物； ⑶在公用设备选型上，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响； ⑷对水泵等单体设备加装减震垫； ⑸加强对本项目的产噪设备的管理。 综上，通过采取上述措施后，最大程度降低噪声对周边的影响，措施合理可行。 4、固废污染治理措施及可行性 ⑴处理原则 ⅰ分类原则 医院固体废弃物种类繁多，性质各异，因此在废物收集处理过程中，搞好分类是十分重要的，尤其是将带有传染性的固体废物和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害固体废物和带传染性固体废物的数量，以利于废物的回收利用和处理。 ⅱ回收利用原则 固废也是一种可以利用的资源，部分废物可回收利用。 ⅲ无公害原则 在医院固废处理同时，不能产生二次污染。 ⅳ分散与集中处理相结合的原则 分类收集的废物可分别进行处理，也可以送外单位协作处理。 ⑵医疗废物处理措施 本项目产生的医疗固废来源广泛，成分复杂，包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布、病理性废物、废弃的离子树脂等，往往带有病毒、细菌，具有较高的感染性。产生的医疗废物量约26.28t/a。 根据医院废物的处理处置的有关规定，参考其他医院的废弃物处理处置措施，提出以下污染防治措施。 ⅰ废弃物的收集 废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。 医疗废物必须妥善分类，结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：1.生活垃圾；2.医疗废物；3.污泥； 医疗废物妥善分类后全部采用符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的专用垃圾袋包装，并封好袋口，装在专用垃圾容器内。其集中贮存设施的选址必须符合《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，本项目医疗废物设置医疗废物专用暂时贮存箱和贮存箱存放点，医疗废物日产日清，对垃圾存放地点应定时消毒，相关人员应作必要的防护，定期体检，防止感染。 ⅱ废弃物的运输 A、医疗废物运输相关要求 本项目医疗废物收集运输单位临夏州医疗废物处置中心负责在约定的医疗废物交接地点和交接时间，接受临夏中西医结合医院项目产生的医疗废物，运至处置中心并进行无害化处理。 ①医疗废物运输工具选择符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217—2003）的专用医疗废物运输车。 ②在载运的过程中，采取专车专用方式，禁止将医疗废物与旅客或是其它类型货物、垃圾在同一车上载运。 ③需配合《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关道路运输法规来规划。 ④在运输车上须配置有橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救医药箱、灭火器、紧急应变手册等工具。 ⑤医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ⑥医疗废物运输工具应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 ⑦运输车管理方面，必须备有车辆里程登记表，车辆驾驶人员每日要做里程登记，并且定期进行车辆维护检修。 本项目产生的医疗废物委托具有医疗废物运输许可证的单位运输。 B、医疗废物转移联单管理 危险废物转移联单的目的在于记录医疗废物从产生到运输到处理的全过程，在这个过程中应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目（见表39）。登记资料至少保存3年。 表39 危险废物转移联单 联单编号. 卫生医疗机构名称. 废物种类; 医疗废物. 废物重量（kg）. 交接时间; 年 月 日 时 分. 处置中心名称. 处置方法. 卫生医疗机构盖章; 废物运输盖章; 处置中心盖章. 经办人签名; 经办人签名; 经办人签名. 第一联：卫生医疗机构留存；第二联：处置单位留存；第三联：运输单位留存；第四联：主管部门留存；第五联：卫生医疗机构记录单位，危险废物转移单必须依法规规定应保留三年，在医疗废物运输的过程中，必须严格执行转移联单与包括医疗废物的来源、种类、数量与实际情况相符。 C、医疗废物运输紧急应变 紧急应变计划的主要目的在于建立医疗废物收集、运输过程中因操作疏失或意外，所引起的紧急事故的应变能力，并通过分析事故发生的原因和机率，进一步积极地预防紧急事故的发生，事先拟定相关的应变措施，以降低对人员、设备、环境及运输工作的冲击并减少因火灾、爆炸和其它意外事故的发生而导致有害物质外泄，引起人体健康或环境之危害。运输意外的预防首先应遵守以下几点： ①运输车辆应遵守交通规则，禁止超载、超速、酒后驾车。 ②行驶车辆前，将垃圾桶排列紧密，免摇晃不定。 ③随车携带文件、灭火器、通讯工具、紧急处理用具等。 ④行驶中避免急速转弯、紧急刹车、急速加速。 ⑤废弃物装载完成后，必须固定好车门，防止掉落泄漏。 ⑥废弃物装载完成，必须确保垃圾桶密封严实。 D、风险应急预案 ⑴当污水处理设施发生故障时应立即报告当地环境保护部门，同时提出应急措施。通知可能受到污染危害的相关单位，采取避险措施。 ⑵本项目污水处理措施可靠性比较大，一般不会全部停止运行。 E、紧急应变事故处置方法 预防事故发生是紧急应变事故防治的根本方法。管理训练是紧急事故防治的有效手段，紧急应变事故处理则是解决紧急事故方法，其目的在于减少伤亡，防止事故扩大，降低对环境造成污染，保护生命财产安全。紧急事故种类包括：车辆意外相撞；车辆意外翻覆；废弃物意外泄漏；废弃物起火燃烧或爆炸。可采取的处置措施如下： ①运输过程若发生意外或突出状况，应立即通知处置中心请求支持，协助救灾疏散。 ②通知交警及有关单位，并告知事件状况及所涉及之物质、种类、数量、若有人员受伤或损害，则告知伤害的特性和可能的人体健康及环境影响。 ③立即采取行动，如收集泄漏物，移开或隔离容器等。 ④尽快将意外事件的详细情形做书面报告，上报有关主管机关，其主要内容应包括：相关机构的相关基本情况；事件原因；所涉及的物质种类及数量；损害程度；人体健康或环境安全的风险；解救对策和方法。 ⑤运输车应配备以下紧急应变设备： a.消防设施：灭火器，放置于车辆明显位置并定期维护。 b.急救设备：包括绷带、纱布、胶布、消炎软膏、阿司匹林及催吐剂。 c.人员防护装备：除应有之工作服及保护皮鞋外，还备有保护衣物、安全帽等。 d.去污净化设备：备有酸性、碱性洗涤液及肥皂。 e.通讯系统：备有移动电话或对讲机。 f.检修系统：如照明器具、手电筒等。 （3）本项目固体废弃物的处理处置 A、医疗废物管理要求 本项目医疗废物最终委托临夏州医疗废物处置中心处置，医疗废物在送临夏州医疗废物处置中心前，建设单位需将医疗废物妥善分类，医疗废物全部采用符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标志规定》的专用垃圾袋包装，并封好口，装在专用垃圾容器内，收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标志的垃圾袋或污物垃圾桶中，在装满3/4时有人负责封袋。高密封袋可用带子将袋口扎紧，低密封袋可用自动塑料封口机封口，禁止使用钉书机封口。标志可以事先印在塑料污物袋上，也可以是用事先印好的纸带、不干胶标志或系列标签。 分散的污物袋要定期收集集中。废物袋应每日运出科室，也可根据需要决定搬运时间，无标志的废物袋不应搬出，而且应保证安全防止泄漏。封好的锐物容器或圆形废物桶搬出病房或科室之前应有明确的标志。废物袋应及时更换，废物袋的大小应根据需要确定，尽量满足各种需要，应保证外袋颜色相符，袋内可衬以不同颜色和强度的内袋、工作人员应确保废物离开病房或科室时装入颜色相符的袋子中。 医院内使用专用的手推车将废物袋（箱）运至废物中心存放地。手推车应是专门设计的，装卸方便。有任何泄漏时均应彻底清洁与消毒。用于医院内转运废物的手推年设计制造应满足如下要求：没有锐利的边缘，以免在装卸废物时将废物袋划破；倘若发生废物袋破裂时不会发生泄漏；易于清洁和消毒；易于装卸、运送安全。 B、管理制度 ①医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 ②医疗卫生机构的医疗废物暂存地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 ③当医疗废物暂时贮存温度≥5℃时，医疗废物暂时储存时间不得超过24小时；当医疗废物暂时贮存温度＜5℃时，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时。 C、医院医疗废物暂存设施建设要求 a、库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡；设各自通道。且方便危险废物运输车出入。 b、必须与生产加工区、食品加工区和人员活动密集区分开；相距20M以上。 c、有密封措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）； d、按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)的规定执行。危险废物暂存间设置堵截泄漏的裙脚，地面基础进行防渗处理，采取底部用三合土铺底，再在上层铺15~20cm的水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，然后铺设改性沥青防渗卷材、水泥保护层、环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响。 e、照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）； f、库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”（字样）； g、分类收集，并进行标示，入库房时，要分类登记，危险废物要有计量，并盛装于周转箱内； h、库房外明显处设置危险废物警示标示； i、库房外张贴医疗废物收集时间字样； 设置更衣室，要有专人管理的卫生和安全防护用品。医疗废物暂存设施每天应在废物清理之后消毒冲洗，应每天消毒一次，尽量做到日产日清，最长不能超过48h，消毒冲洗液应排入消毒系统。 ③生活垃圾 项目运营期间产生的生活垃圾，集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置。 ④污泥 本项目污水处理设施在运行过程中会产生污泥，污泥经过消毒处理后，项目污泥属于危废废物，应委托有资质的单位进行处置。 ⑤商铺垃圾 商铺产生的生活垃圾，集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置。 ⑥中药渣 本项目中药渣主要来自熬药间，用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置。 ⑦栅渣 格栅拦截的杂物为栅渣，委托有资质的单位进行处理。 采取上述措施后，项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，不会对外界环境造成不利影响，处理措施可行。 6.环保投资 本项目建设总投资12000万元，其中环保投资为28.5元，占工程总投资的比例为0.24%。具体情况见表40。 表40 环保投资一览表 污染源; 污染物; 治理设施; 投资 （万元）. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5. 废水; 医疗废水; 化粪池（规模为65m3）+污水处理设施处理（处理规模65m3/d）; 20. 中和池（规模为3m3），隔油池（规模为7m3）; 2.0. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、减震隔声等; 2.0. 固废; 医疗废物; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，占地面积为5m2，位于西南侧；; 4.0. 生活固废; 集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置. 污水装置沉淀物; 项目污泥属于危险废物，污泥经过消毒处理后，委托有资质的单位进行处置. 中药渣; 用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置. 合计; 28.5.

环境管理与监控计划

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目所在地区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，需要进行相应的环境管理。 加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。 1.环境管理计划 环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，采用技术、经济、法律等多种手段，强化保护环境、协调生产经营和经济发展，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。 1.1管理体制与机构 由原有环保机构继续负责项目环境保护措施的实施与日常环保工作。 1.2管理职责 ⑴贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规则和实施细则，组织实施，监督执行。 ⑵建立污染源档案，定期委托监测部门进行对噪声进行监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学依据。 ⑶制订切实可行的噪声控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实，定期考核。 ⑷组织和管理项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行和管理工作。 ⑸定期对环境管理人员进行环保知识和技术的培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 ⑹对生活垃圾必须制定严格的管理制度。 ⑺做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 1.3污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表41。 表41 项目污染物排放清单 污染源名称; 污染物; 污染防治措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量; 工艺; 日处理 规模; 数量; 标准号; 标准值. 废 水; 水量; /; 22323t/a; 化粪池+污水处理设施进行处理; 65m3/d; 1套; GB18466-2005; /. /; 61.16t/d; /. ## COD; 192.2mg/L; 4.29t/a; 250mg/L. ## BOD5; 95.9mg/L; 2.14t/a; 100mg/L. SS; 56.8mg/L; 1.27t/a; 60mg/L. NH3-N; 38.8mg/L; 0.87t/a; ——. 粪大肠 菌群数; 1600MPN/L; 3.57×107MPN/a; 5000MPN/L. 废气; 油烟; 1.79mg/m3; 0.028t/a; 油烟净化器+专用烟道; 小型; 1套; GB18483-2001; 2.0mg/m3. 固废; 住院病房生活垃圾; 65.7t/a; 集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）. 门诊垃圾; 16.43t/a. 医院员工垃圾; 27.38t/a. 商铺产生的生活垃圾; 3.29t/a. 中药渣; 7.3t/a; 用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置. 栅渣; 2.19t/a; 委托有资质的单位进行处理. 医疗废物; 26.28t/a; 经分类收集包装后封存于医疗废物专用暂存箱，医疗废物专用暂存箱放置地点设在本项目西南侧医疗废物暂存间，最后，医疗废物由专业单位集中转运至临夏州医疗废物处置中心。; 参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求；. 污水处理间产生的污泥; 9.03t/a; 项目污水处理站污泥为危废，污泥经过消毒处理后，委托有资质的单位进处置。; 执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单；清掏前应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求. 噪声; 污水处理站水泵噪声; 75~90 dB(A); 设备选型上选用低噪声设备，采取减振措施并置于水泵间内，水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施，另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头；; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)）. 工程组成; 本项目建设地点位于甘肃省临夏市城东新区，项目规划为地下一层，地上十层（局部十一层）框剪结构，本项目总用地面积为9701.0m2，建筑面积25269.64m2。项目运营期设置床位180张，日门诊量将达到450人次。项目不涉及传染病、结核病等。. 2.环境监控计划 2.1环境监测内容及频次 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》，重点监控营运期各污染源的污染物排放情况，以周围环境监测为辅，同时兼顾事故状态下的环境监控，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目的环境监测计划具体见表42。 表42 环境监测项目及点位表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 综合废水; 污水处理设施 总排水口; pH 、COD、BOD5、SS、 NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数等; ≥2次/年. 污水处理站恶臭; 项目厂界; 恶臭、氨、硫化氢; 1次/半年. 噪声; 院界外1m; 等效A声级; 1次/季度. 固体废物; 整个医院内; 生活垃圾、医疗垃圾暂存及清运情况、污水处理站污泥清掏及清运情况; 每次检查. 3、排污口规范化管理 根据中华人民共和国国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。 在一般污染物排放口设置提示标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，并能长久保留，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如力形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环保部门同意并办理变更手续。 排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。一般固体废物应有防流失、防渗漏等措施。设置专项图标，执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995），见表43。 表43 院区排污口图形标志一览表 序号; 要求; 图形标志设置部位. 废气排放口; 噪声源; 固废堆场; 废水排放口. 1; 图形符号. 2; 背景颜色; 绿色. 3; 图形颜色; 白色. 排污口规范化技术要求： ⑴合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》，在排污口设置采样点； ⑵按照《环境保护图形标志》（GBl5562.1-1995）的规定，排污口应设置相应的环境保护图形标志牌； ⑶按要求填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案； ⑷规范化的排污口有关设施属环保设施，企业应将其纳入本公司设备管理，并选派有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。 3.竣工验收 项目竣工环境保护验收一览表见表44。 表44 项目竣工环境保护验收内容一览表 项目; 验收名称; 数量; 污染物; 验收指标; 验收标准. 废水; 化粪池; 1个 （规模为65m3）; COD、BOD、 SS、NH3-N、 粪大肠菌群数等; 处理水量61.16m3/d COD≤250mg/L BOD5≤100mg/L SS≤60mg/L 粪大肠菌群数≤5000MPN/L; 废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求. 隔油池; 1个 （规模为7m3）. 中和池; 1个 （规模为3m3）. 污水处理设施进行处理; 1座 （处理规模65m3/d）. 废气; 食堂; 油烟净化器; 食堂油烟; 食堂油烟通过油烟净化器处理后外排; 低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高排放浓度2.0mg/m3. 噪声; 基础建筑、房屋建筑隔声，距离衰减; /; 等效A声级; 2类：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A); 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 生活垃圾存放在分类垃圾箱内; /; 生活垃圾; 集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置. 中药渣; /; 固废; 用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置。. 污泥处理措施; /; 污泥; 污泥经过消毒处理后，委托有资质单位处理处置。. 医疗废物专用暂存箱、暂存箱存放点; 暂存间; 医疗 垃圾; 本项目医疗暂存间位于西南侧，占地面积为5m3，符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》. 绿化; 绿化面积为2425m2; 是否达到. 其他; 环保机构、制度、人员、风险事故防范措施、设备等.

结论及建议

一、结论 1、项目简况 本项目建设地点位于甘肃省临夏市城东新区，项目规划为地下一层，地上十层（局部十一层）框剪结构，本项目总用地面积为9701.0m2，建筑面积25269.64m2。项目运营期设置床位180张，日门诊量将达到450人次。项目不涉及传染病、结核病等。项目总投资12000万元，其中环保投资28.5万元，占总投资的0.245%。 2、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》以及2013年2月16日国家发展改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，本项目属于鼓励类第三十六款“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条规定的“ 医疗卫生服务设施建设”，因此，本项目属于鼓励类，符合国家相关的产业政策要求。 3、规划符合性分析 3.1、与临夏市城市规划符合性分析 根据《临夏市城东新区控制性详细规划—土地利用规划图》，本项目占地属于商业用地，根据临夏市规划局便笺（临市规审便【2015】120号）中，项目用地性质为商业用地（医院用地）。符合城市总体规划。 3.2、选址合理性分析 ⑴相关文件符合性分析 根据临夏市规划局便笺（临市规审便【2015】120号）中，项目用地性质为商业用地（医院用地）。 根据临夏市人民政府会议纪要（临市府纪要【2016】74号），关于临夏市第十五届人民政府第八十五次常务会议纪要中《关于新建临夏中西医结合医院的请示》会议通过请示。 ⑵建设基本条件分析 项目地处临夏市市区内，地理位置良好，交通较便利，城市基础设施齐全，建设条件具备；本项目供水由临夏市自来水供给；项目所在区域市政污水管网已敷设到位；项目用电由临夏市供电所供给；冬季供暖采用天然气壁挂炉。因此，项目建设地点周边基础设施完善，可方便实现连接，具备基本基础设施条件。 ⑶选址环境可行性分析 本项目地处临夏市市区内，项目选址范围内不涉及水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等环境敏感地区。即项目周边环境单一，项目选址不存在环境敏感制约因素。 项目冬季供暖采用天然气壁挂炉，天然气为清洁能源，产生废气量较小，对周边环境影响较小；项目医疗废水经厂区拟建的污水处理设施（格栅+调节池+混凝沉淀+ClO2消毒池）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值后排入市政污水管网，经处理达标后的废水排入城市污水管网，最终进入临夏市污水处理厂处理；医疗废物暂存后交由临夏州医疗废物处置中心处理；项目医疗废水处理设施为地下式，所有池顶均有盖密闭，并加强周边绿化，污水处理设施恶臭对周围环境影响较小；医院噪声采取处理措施后，可达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准限值。项目产生的污水、废气、噪声、固体废物等经科学合理的处理处置后对周围环境影响较小。 综上，项目的建设符合国家相关的产业政策，符合城市总体规划及符合相关文件的要求，基础配套设施建设可行，故本项目建设选址合理。 4、项目平面布局合理性分析 本项目用地整体呈三角形，根据场地自然条件、周边环境以及建筑物平面规划布局，周边道路标高、坡度等条件，场地内采用平坡式布置。将综合楼沿场地东西两侧城市道路布置。北侧为前河沿东路，东侧为城东一路，综合楼退两侧道路红线10米，在建筑前形成宽敞的人流集散广场。在侧布置集中绿化带。医院主入口设计在前河沿东路，次入口设在城东一路。地下车库入口设在院内综合楼南侧。医院建筑交通流线复杂，其中主要有人流，物流，信息三大基本流程。充分考虑医院内部的人流，车流路线合理布置的基础上，做到便捷，有序；防止与控制院内交叉感染；确保人流物流路线清晰，洁污分流，卫生安全；无论从总体布局，细节设计处处体现以人为本，以病人为中心的设计理念。医院整体功能综合考虑病人就诊快捷程度等问题，平面布置较为合理。 5、环境质量现状 5.1空气环境 本次环评采用环境空气质量模型技术支持服务系统中达标区判定。 根据判定结果，临夏州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为28ug/m3、28ug/m3、79ug/m3、44ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为140ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，主要是由于项目区处于西北内陆，风沙较大所导致。因此项目临夏州属于不达标区。 5.2声环境质量现状 根据监测结果显示，项目监测点昼间噪声等效声级在48.7~56.3dB(A)之间，夜间噪声等效声级在39.1~43.2dB(A)之间。项目区昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 6、环境影响结论 6.1废水 本项目工作人员排放污水和医院废水无法实现分管排放，为混合废水，根据上述规范确定为医疗废水，项目运营期废水排放量为61.16m3/d，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中的要求，综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准中包含COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等24项目排放标准。 项目医疗废水水质中COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群的产生浓度根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》表1中医院污水水质指标参考数据见表14，pH、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯的产生浓度类比《临夏爱尔眼科医院项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测报告污水处理站的进口监测数据。废水处理前产生浓度分别为COD：280mg/L、BOD：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：40mg/L、粪大肠菌群数：1.6×108个/L、pH 7.84、动植物油0.32mg/L、阴离子表面活性剂 0.08mg/L、铬4.45µg/L、铅0.96µg/L、砷18.7µg/L；考虑到实际废水产生量较少和经济可承受性，同时根据《医院污水处理工程技术规范》针对该类废水经设置的污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后经污水管网排至临夏市污水处理厂。 对于临床检验科室产生的废水量很少，通过设置收集桶经中和池中和后排至医院废水处理系统进行处理。 项目废水经（检验科废水经中和池预处理、食堂废水经隔油池预处理）化粪池+污水处理设施处理后，各污染物排放浓度为：COD 192.2mg/L、BOD5 95.9mg/L、SS 56.8mg/L、NH3-N 38.8mg/L、粪大肠菌群为1600MPN/L、动植物油0.29mg/L、阴离子表面活性剂 0.08mg/L、铬4.45µg/L、铅0.96µg/L、砷18.7µg/L；各污染物排放浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。经处理达标的废水排至当地市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理。即本项目不会对周围地表水环境造成影响。 6.2废气 （1）污水处理设施废气 本项目产生废气主要为污水处理设备产生的恶臭，类比调查本项目的废气主要有H2S和NH3等。项目医院的污水处理工艺将采用地埋式结构，并加盖，项目污水处理站周边进行绿化。由于项目处理水量相对较小，污水中的COD浓度不高，项目建成后污水处理站臭气排放量较小，其中NH3：0.00375t/a，H2S：0.000145t/a。项目污水处理周边比较开阔，散逸的极少量臭气在周边进行绿化吸附，可进一步降低恶臭污染的影响程度。同时根据项目估算模式预测，项目污水处理站污染物NH3最大落地浓度为12.347μg/m3，占标率为6.1735%；H2S最大落地浓度为0.4881μg/m3，占标率为4.8814%。场界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，恶臭对场界周边环境敏感点环境影响较小。 （2）天然气废气 本项目天然气燃气主要用于食堂炊事和冬季取暖采用壁挂炉，天然气为清洁能源。根据工程分析，燃烧废气中SO2、NOX、烟尘产生量分别为0.016t/a、0.173t/a和0.012t/a，污染物产生量较小，燃烧后的废气直接通过排烟管道排放，对环境空气质量影响较小。 （3）食堂油烟 本项目油烟产生量为0.11t/a，经过油烟净化器处理后排放。油烟机净化效率按75%计，油烟的排放量为0.028t/a，排放浓度为1.79mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高排放浓度2.0mg/m3。对环境空气质量的影响较小。 （4）汽车尾气 本项目地上汽车尾气项目所在地地形平坦开阔、扩散条件较好，汽车尾气不易聚集，且建设规模较小，来往车流量较小，不会对外环境大气造成明显影响。 本项目地下汽车尾气在项目地下车库内安装机械进、排风系统，使换气次数满足6次/小时，车库尾气通过机械进、排风系统排入自然环境，对周围大气环境影响不大。 （5）煎药废气 项目有3台煎药机，煎药采用全自动煎药机，属密闭煎煮，熬制中药材的气味大大降低，且煎药量小，中医药剂多为植物性，无特殊污染物产生，只产生少量的煎药废气，废气为无组织排放，通过在煎药房安装通风换气扇，加强通风，煎药废气环境影响很小。 6.3噪声 根据工程分析，该项目建成后的主要噪声源为交通噪声、人群活动噪声和水泵等设备噪声。项目运行期噪声主要来源于水泵产生的机械噪声。项目在设备选型上选用低噪声设备，水泵机组安装在水泵间内，水泵间采用双玻璃隔声门窗降噪措施，另外水泵进、出水管道上安有橡胶软性接头，缓解和减少泵噪声向外传输。以上设备的噪声，经房间的隔声，声级一般都有22~24%的损失率，再经过到围墙边的距离衰减及围墙的有效屏障，场界外侧的噪声可得到进一步的衰减。根据噪声预测结果表明，本工程建成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，预测噪声对本项目的贡献值均较小，厂区厂界昼、夜间噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 6.4固体废物 本项目固体废物主要分为生活垃圾、医疗废物及污水处理污泥。 生活垃圾的集中收集后，定期由临夏市环卫部门清运合理处置，不会对周围环境影响不大。 医疗废物经分类收集包装后封存于医疗废物专用暂存箱，医疗废物专用暂存箱放置地点设在本项目西南侧医疗废物暂存间，最后，医疗废物由专业单位集中转运至临夏州医疗废物处置中心。 医疗废物处理前，要求建设符合《医疗废物集中处置技术规范》(环发[2003]206号)要求的医疗废物暂时贮存箱对医疗废物进行暂存，同时采取严格的医疗废物联单管理程序对医疗废物的产生、存储、运输和处理全过程进行监控。 污泥的产生量为9.03t/a，每年清掏1～2次，项目污水处理站污泥为危废，污泥经过消毒处理后，委托有资质的单位进处置。 本项目中药渣主要来自熬药间，用专用垃圾桶收集后由环卫部门定时处置。 格栅拦截的杂物为栅渣，委托有资质的单位进行处理。 经过上述处理后，固废对周围环境影响较小。 7.总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，建设单位在严格执行“三同时”制度的同时，全面落实本环评所规定的各项污染防治措施后，项目排放的废水、废气、噪声和固废等污染物，可实现稳定达标排放。从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： （1）建设单位应充分认识到污染物对周围环境产生的不利影响，应设置专职环境保护工作人员，尤其要加强对废水处理装置的管理，使各种污染治理设施始终处于正常运转，不得随意排放污染物。 （2）制定相关的规章制度，设置监控部门或（兼）专职人员，负责检查、监督、落实本院医疗垃圾和生活垃圾的管理工作。 （3）落实好污染防治措施，确保各污染物均能达标排放。 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、图件： 附件1 项目委托书 附件2 甘肃省临夏回族自治州卫生和计划生育局委员会关于同意设置该项目的批复 附件3 临夏市人民政府会议纪要 附件4 临夏市规划局便笺 附件5 土地证 附件6 监测报告 图件1 项目水功能区划图 图件2 项目声功能区划图 图件3 项目地理位置图 图件4 本项目与临夏市城东新区控制性详细规划关系图 图件5 项目总平面布置图 图件6 地下1层平面布置图 图件7 地上1层平面图 图件8 地上2层平面布置图 图件9 地上3层平面布置图 图件10 地上4层~8层平面布置图 图件11 地上9层平面布置图 图件12 地上10层平面布置图 图件14 本项目噪声监测点位图 图件15 项目周边环境敏感点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。